招 标 文 件

项目名称：沧州临港污水厂50kg/h废焦焚烧循环流化床中试置设计工程

招标编号：

招标内容：分散控制系统（DCS）

编制日期：2017年12月

目  录

附件1技术规范书	3

1工程概况	3

1.1主设备概况	3

1.1.1 锅炉（1台）	3

1.2系统特点	3

1.3机组自动化水平	3

1.4控制方式及集中控制室布置	4

1.5 DCS的主要功能与规模	4

2 范围	4

2.1总则	4

2.2工作范围	6

3 规范和标准	8

4 DCS技术要求	10

4.1一般要求	10

4.2系统备用容量	12

4.3系统性能指标	12

4.4硬件要求	13

4.5软件要求	19

4.6人机接口	19

4.7数据通讯系统	22

4.8数据采集功能(DAS)	23

4.9模拟量控制功能(MCS)	30

4.10顺序控制功能（SCS）	33

5技术数据表	35

5.1要求：	35

6包装、装船和仓储	42

附件2供货范围	43

1.供货范围	43

2备品备件	45

3专用工具	46

附件3技术资料	46

3.1总则	46

3.2硬件资料	46

3.3软件资料	47

3.4用户手册	48

3.5控制逻辑文件	48

3.6I/O清单	48

3.7投标阶段资料	48

附件4试验、验收和演示	48

4.1总则	48

4.2工厂验收、试验和要求	49

4.3试验步骤	49

4.4日程安排	50

4.5设备	50

4.6现场试验和验收	50

4.7DCS保证期	52

附件5工程服务和设计联络	53

5.1项目管理	53

5.2工程设计	53

5.3现场服务	53

5.4工厂培训	54

5.5现场培训	55

5.6设计联络会	55

附件6差异表	56

# 附件1技术规范书

本技术规范书是对沧州临港污水厂50kg/h废焦焚烧循环流化床中试置设计工程的分散控制系统(DCS)提出技术方面和有关方面的要求。投标商应以其最新型号的产品进行投标。

# 1工程概况

该项目为新建项目，建设规模为50kg/h废焦焚烧循环流化床锅炉。

## 1.1主设备概况

### 1.1.1 锅炉（1台）

形式：循环流化床锅炉。

主要参数：

额定蒸发量                   0.212  t/h

额定蒸汽温度                 400 ℃

额定蒸汽压力（表压）         0.2  MPa

给水温度                     20   ℃

排烟温度                     150   ℃

数    量                     1     台

## 1.2系统特点

1.2.1主汽系统：主蒸汽直接排大气。

1.2.2给水系统：给水直接引自自来水。

1.2.5燃烧系统：本工程燃料为废焦，空气经送风机送入锅炉助燃，燃烧产生的烟气经引风机进入烟囱排入大气。

## 1.3机组自动化水平

- 本期工程采用集中控制方式，控制采用一套以微处理器为基础的分散型控制系统（DCS），实现集中统一值班，在集中控制室内完成对锅炉的运行管理。

- 锅炉控制采用分散控制系统（DCS），以彩色 LCD、键盘以及鼠标为主要监视和控制手段。在DCS操作台上配置锅炉的硬接线紧急停止按钮及重要辅机的紧急硬接线操作按钮，以保证锅炉在紧急情况下安全停炉。

- 除启停阶段的部分准备工作需由辅助运行人员协助检查外，锅炉的启动、停止、正常运行和异常工况处理均可在集中控制室内完成。

- 自动调节系统按全程调节或程序自动投入调节系统设计。

- 锅炉的顺序控制按子功能组及驱动级设计，保护联锁逻辑能使主辅机在各种运行工况和状态下，自动完成各种事故处理。

- 优化辅助系统的控制方式，合理地优化运行监控点。对锅炉上料、除尘等系统采用就地控制方式。

## 1.4控制方式及集中控制室布置

- 采用集中控制方式，共设一个集中控制室。

- 对锅炉上料、除尘等系统辅助系统采用就地控制方式。

- 集中控制室标高为4.0m，作为机组运行人员的主要活动区域。

- 布置方案：集中控制室内布置锅炉DCS工程师站、操作员站、打印机等，在集中控制室旁边设电子设备间，主要用于布置系统过程控制柜。

## 1.5 DCS的主要功能与规模

- DCS应包括以下主要功能：

- 数据采集系统（DAS）

- 模拟量控制系统（MCS）

- 锅炉的辅机顺序控制系统SCS（B/T）

- 锅炉炉膛安全监视系统（FSSS）

- 人--机接口（MMI）

- 历史数据站

- 数据通讯系统

- 与其他控制系统接口

1.5.2  DCS机柜及 I/O 点的数量如下表：

| 信号类型 | AI(4～20mA) | AO(4～20mA) | TC | RTD | DI | DO | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O数量 | 33 | 14 | 24 | 6 | 39 | 19 | 135 |

说明：

- 表中I/O点的数量为使用数量。

- 表中的I/O点数不包括备用点。

- 表中的I/O点数不包括DCS系统内部的硬接线联系点（如MCS至DAS等）和模拟量与数字量之间转换的检查点、冷端补偿、电源电压检测及各子系统之间的硬接线连接点。

- 配置一台操作站、两个操作台、打印机及在安装两个串联急停控制按钮。

- 1 .5.3电源机柜:

- 电源柜分配开关（向外部供电回路需配置电源开关）详见设计图纸。

- 1.6工期要求：

- 供货方自中标之日起，15个工作日内将DCS全部设备运至甲方指定地点，并完成相关组态，安排相关技术人员现场指导安装以及上电、调试等工作。

# 2 范围

## 2.1总则

- 本技术规范书是为沧州临港污水厂50kg/h废焦焚烧循环流化床中试置设计工程分散控制系统(DCS)提出技术方面和有关方面的要求。工程共配置一套DCS。

- 本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标方应提供符合本规范书和有关工业标准要求的优质DCS系统。

- 投标方所报价的DCS系统在国内外同类机组上应有机组级控制或功能组级控制的设计及成功运行的业绩，投标方在投标文件中应提供业绩清单及有关运行情况介绍，并结合本工程要求提出对本工程DCS的初步设计方案。

- 投标方在报价书中应对本技术规范书所提出的要求逐项响应，对与技术规范书要求有偏差的部分（不论多么细微）均应逐项填写偏差表，对不明确响应的项目及未列的偏差均认为投标方提供的设备满足本技术规范书，其内容解释均以有利于买方要求为准；投标方有需要说明的问题及原因应逐项填写澄清表。经澄清阶段后，在技术协议阶段应不产生任何价格因素。

- 在报价书和合同规定的文件中(包括图纸、计算、注释、使用手册等)都使用中文或中英文对照，并应采用国际单位制(SI)。

- 只有招标方有权修改本技术规范书。合同签定时经修改并由双方确认的技术规范书作为DCS合同的一个附件，该附件与合同文本具有相同的法律效力。

- 投标方在DCS的设计和软件编程过程中，如选中国国内的合作伙伴完成其部分工作时，该合作伙伴需经招标方同意，投标方方可与其合作工作。

- 投标方应对DCS整体系统及所有接口总负责。

- 投标方的报价书应至少包括下列内容:

- 包括所有硬件、软件及有关图纸资料，工程服务，人员培训、售后服务等。投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、原产地、生产厂家等内容。应提供备品备件清单。

- 对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使投标文件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足，不产生价格因素。

- DCS的详细说明，包括系统说明、子系统功能、操作员接口、工程师站、系统性能等。

- 同规范书的差异。

- 投标方认为有助于提高系统性能的建议和替代方案。

- 设计及供货所依据的规范及标准。

- DCS硬件配置图及所供部件设备清单和原产地。

- 备品备件清单。

- 提供的DCS系统在同类型电厂机组的运行业绩清单、实现功能、达到的主要技术指标和用户反馈意见。

- 本规范书中所要求的其它说明、资料等。

- 投标方质量管理及质量管理体系的说明。

- 投标方在投标书中必须填写的表格。

- 投标方必须按照附录的技术数据表填写，并附在投标书中。

- 对本规范书中提出的在投标时的需说明的要求应逐条响应，并详细给出响应的参数、方式、措施和方法，必要时用图示和说明设计，差异部分应有明显标识

- 投标方在报价书中应对工程所要求的机组自动化水平的实现，与其它各控制系统的接口方案，根据经验和业绩提出详细的优化方案及建议。还应说明其它独立控制系统如何接入机组控制网，是通过控制器还是冗余通讯接口站，接口型式和通讯速率指标。

- 投标方认为可提高系统性能的建议和替代方案。投标方在投标文件中必须提供DCS配置图（应包括所有通讯接口）。

- 投标方在报价中必须填写的表格应逐项填写，不得缺项。

- 附表填写要求

- 投标方应按技术规范书及附表中的要求填写表格，对所报项目和功能有不同名称时，必须注明该名称相当于规范书中所要求的项目和功能名称。

- 对与本技术规范书要求有偏差的部分应逐项填写偏差表；投标方有需要说明的问题及原因应逐项填写澄清表。

- 投标文件中的技术数据表，应以EXCEL的格式填写；各系统配置图，应采用AUTOCAD2000版绘制；上述资料应提供3份U盘(闪存)资料（包括投标文字说明和专题说明及投标附图）。

## 2.2工作范围

- 投标方的工作范围

      - 投标方应提供满足本技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务， 完成机组整套DCS的设计、制造、编程、试验和发货，这些工作包括（但不限于）下列项目:

- 按照工程技术规范书的规定和适用的工业标准，提供一套完整的DCS。

- 提供构成DCS所必须的全部硬件和全部软件（包括系统平台软件、运行软件、应用软件、基本优化软件、接口软件等）。

- 按照本DCS技术规范书对系统组态和系统调试总负责。

- 分散控制系统（DCS）的工程设计和安装设计。包括控制逻辑图（SCS、MCS、FSSS 等部分机组级、功能组、子功能组、驱动级的控制逻辑框图，MCS部分SAMA图、FSSS逻辑图）、所有子功能组、驱动级的组态图、DCS的设备及机柜内部安装接线图、DCS对主、辅机工艺系统I/O信号分配及DCS与外部的连接接线图，DCS内部供电系统图和电源分配图，内部电缆清册等，其内容应包括以下内容（但不限于）：

- DCS系统人-机接口设计（包括操作员站及工程师站）

- 数据采集功能（DAS）设计

- 模拟量控制功能（MCS）设计

- 锅炉安全监控系统（FSSS）设计

- 锅炉顺序控制SCS（B/T）设计

- 工程师工作站(EWS)设计；

- DCS通讯系统设计

- 与其他控制系统接口设计

- DCS接地系统设计（包括对本工程各控制机柜柜内和柜间的接地要求、接地电阻要求、接地电缆截面要求等）。

- DCS控制柜内部电源电缆（包括DCS外围设备电源电缆）、柜间电缆的设计和供货。

- 投标方按照双方确认的设计界限，向招标方及设计院提交设计所需接口资料、控制逻辑图和图纸（最终版），以便招标方能顺利地开展其设计工作。

- 投标方提交的设备布置图、控制逻辑图、控制接线图和其它详图及其他技术资料（应为纸质和可读、写的电子文件）都应随设计进程而更新（设计版本的更新应满足设计进度，在规定的设计冻结日期后，投标方不能单方修改，应由双方现场服务人员协商，相互配合完成设计变更工作），以便及时反映当前的设计内容。修改版本号应在图标的版本栏内用数字或字母表示。设计变化部分应用云形框加以标注，并说明主要修改原因。

- 提供DCS总体说明书（包括应用软件和优化软件说明书等）、各种控制功能的设计说明书(包括硬件及系统说明书)。

- 在出厂验收阶段，由具有丰富经验的专家及训练有素的专职人员，使用仿真和测试设备，接入DCS的所有输入输出信号，进行闭环运行、测试和演示，确认DCS的功能和性能符合本规范书的要求。投标方在出厂验收前应提交出厂验收方案，并得到招标方的认可。在此基础上,进行DCS各子系统联网后的整体性测试和演示并应满足技术规范书的各项要求。

- 根据合同规定的进度要求，按时发运本合同供货范围内的设备。

- 根据本规范书的要求，向招标方提供施工图设计、安装调试、运行维护、系统二次开发所需的全部图纸、资料，并对系统的安装进行指导。

- 提供通电起动和调试服务，直到DCS能执行全部功能，令人满意地控制机组运行并保证系统可用率达到99.9%。

- 根据本技术规范书的要求，提供操作系统文件（中文），以保证招标方能理解、组态、编程、维修、更改和调试DCS，实现优化运行。

- 负责培训招标方的运行、维修和工程技术人员， 使他们能得心应手地操作、维修、更改和调试。

- 负责培训招标方的运行、维修和工程技术人员，使他们能熟练地操作、维护、修改和调试。投标方应承诺允许业主派出工作人员全程参加DCS组态工作,具体事宜由业主最终确认。

- 投标方应负责所供系统与其他供货商提供的控制系统或设备的接口设计和技术协调工作，以确保实现一个完整的机组自动控制系统。

- 在工程安装调试完成后，投标方应根据工程设计和安装调试期间的修改完成DCS的竣工图设计。

- 投标方应提供与其他供货商供应的控制系统和设备接口的软、硬件，负责系统调试工作和相关接口的组态设计、协调工作。与机组DCS通讯接口的控制系统和设备主要有：

- 锅炉上料系统

- 除尘系统

投标方提供至少5个数据通讯接口

- 招标方的工作范围:

        - DCS所有设备的基础，地脚螺栓及二次灌浆。

        - 所有现场接线、电缆敷设和由投标方提供的 I/O端子柜上的接线工作等。

        - 模拟量输入信号变送器、热电偶、热电阻和其他特殊仪表(除非另有规定)。

        - 数字量输入信号接点和脉冲设备(除非另有规定)。

        - 所有执行机构、调节阀、电动门、电磁阀(除非另有规定)。

        - 按投标方要求提供DCS接地所需的电缆。

        - 工艺系统的P＆ID图和初步的过程I/O清单(不包括由投标方系统设计所需要的各种子系统间硬接线的I/O，此部分由投标方负责)。

        - 按投标方的要求提供DCS设备的装卸和安装所需要的劳动力及服务。

        - 提出对DCS的技术要求及DCS设计所需的主辅机厂家原始资料。

        - 集中控制室平面布置设计。

        - 电缆托架设计及DCS外部电缆接线设计。

        - DCS外部供电系统设计。

        - 审查和批准投标方提交的各阶段的设计图纸。包括DCS控制系统的总体方案，硬件配置图；逻辑框图、SAMA图及布置图。

# 3 规范和标准

本技术规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格(包括一切有效的补充或附录)都应是最新版本（招标方发出DCS合同生效之日即为采用最新版本截止日期）。若发现本技术规范书与规范、标准之间有抵触，投标方应向招标方提出，合同执行期间如有修改，应以最新版本为准。

这些标准和规范中的规定为最低限度要求。如投标方根据自身判断，并经招标方同意，认为采用更好或更为经济的材料可实现所供设备的成功连续运行，则其设计可超出相应标准和规范中的规定要求。

投标方应保证向招标方提供的所有材料和服务遵循招标方所在国和当地的法律、法规及适用的规范和标准。

投标方可提出其他相当的替代标准，但需经招标方确认。

引用的规范和标准（或相当的中国标准和欧洲标准）。

美国防火协会(NFPA)

| ANSI/NFPA | 70 | 国家电气规范 |
| --- | --- | --- |
| ANSI/NFPA | 85 | 锅炉和燃烧系统危险性规范 |
| ANSI/NFPA | 496 | 电气设备外壳的净化和密封 |

美国电气和电子工程师协会(IEEE)

| ANSI/IEEE | 472 | 冲击电压承受能力导则(SWC) |
| --- | --- | --- |
| ANSI/IEEE | 1050 | 电站仪表和控制设备接地导则 |
| ANSI/IEEE | 488.1 | 可编程仪表的数字接口 |
| ANSI/IEEE | 1046- | 电厂分布式数字控制和监视导则 |
| ANSI/IEEE | RP12.6 | 危险区域（分等级）本安系统的安装 |

美国电子工业协会(EIA)

| EIA | RS-232-C | 数据终端设备与使用串行二进制数据进行 数据交换的数据通讯设备之间的接口 |
| --- | --- | --- |
| EIA | RS-485 | 数据终端设备与使用串行二进制数据进行 数据交换的数据通讯设备之间的接口 |

美国仪器学会(ISA)

| ISA | IPTS90 | 热电偶换算表 |
| --- | --- | --- |
| ISA | RP55.1 | 数字处理计算机硬件测试 |
| ANSI/ISA | S12.12 | 非易燃电气设备，用于等级I/II、区域2和 等级III、区域1/2的危险（分等级）所 |
| ANSI/ISA | S50.1 | 工业过程电子仪表模拟量信号的兼容性 |
| ANSI/ISA | S71.04 | 过程测量和控制系统的环境条件：空气中的污染物 |
| ANSI/ISA | S82.01 | 电气和电子设备、测量和控制机相关设备的一般要求 |
| ISA | RP60.3 | 控制中心的人机工程学 |
| ISA | S5.3 | 分散控制/共享显示仪表的图例符号。逻辑和计算机系统 |

美国科学仪器制造商协会(SAMA)

| SAMA | PMC | 22.1 | 仪表和控制系统的功能图表示法 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAMA | PMC | 31.1 | 过程测量和控制仪表试验和评估的一般方法 |
| SAMA | PMC | 33.1 | 过程控制仪表的电磁感应特性 |

美国电气制造商协会(NEMA)

| ANSI/NEMA | ICS4 | 工业控制设备和系统的端子排 |
| --- | --- | --- |

美国保险商实验室(UL)

| UL | 1443 | 电视用阴极射线管的防内爆 |
| --- | --- | --- |
| UL | 44 | 橡胶导线、电缆的安全标准 |
| UL | 508 | 工业控制设备 |
| UL | 913 | 用于等级I/II/III、区域1的危险场所的本安设备及其相关设备 |
| UL | 1950 | 信息技术设备，包括电子商务设备 |

IEC,国际电工委员会

| IEC | 60068-1（GB2421-89） | 环境试验:总论和导则(88) |
| --- | --- | --- |
| IEC | 60073 | 用颜色指示设备的规则(96) |
| IEC | 60079（GB3836.1-83） | 用于易爆场所的电气设备 |
| IEC | 60331（GB12666.6-90） | 电缆阻燃特性(70) |
| IEC | 60332 | 燃烧情况下的电缆试验(93) |
| IEC | 60348 | 电气测量设备的安全要求(78) |
| IEC | 60529（GB4208-93） | 外壳防护等级(IP码) (EQV) |
| IEC | 60801-1（GB/T13926.1-92） | 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性第1部分:总论(EQV) |
| IEC | 60801-2（GB/T13926.2-92） | 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性第2部分: 静电放电要求(EQV) |
| IEC | 60801-3（GB/T13926.3-92） | 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性第3部分: 辐射电磁场要求(EQV) |
| IEC | 60801-4（GB/T13926.4-92） | 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性第3部分: 电快速瞬变脉冲群要求(EQV) |
| IEC | 60801-5 | 工业过程测量和控制设备的电磁兼容性抗冲击要求 |
| IEC | 60848 | 控制系统功能图(88) |
| IEC | 60950 | 信息技术设备的安全要求(91) |
| IEC | 61000-4 | 工业过程测量和控制设备的电磁兼性：试验方法 |
| IEC | 61131（GB/T15969-95） | 可编程控制器编程语言 |
| IEC | 61508 | 电气/电子/可编程电子设备安全相关系统的功能安全 |
| FM |  | 工厂互证 |
| FM | Class No.3610 | 用于等级I/II/III、区域1的危险场所（分等级）的本安设备及相关设备 |
| FM | Class No.3611 | 用于等级I/II、区域2和等级III、区域1/2的危险场所的电气设备 |
| FM | Class No.3615 | 防爆型电气设备的一般要求 |
| FM | Class No.3820 | 电气设备 |

投标方DCS还应满足下列规程：

| DL/T657-1998 | 火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程 |
| --- | --- |
| DL/T658-1998 | 火力发电厂顺序控制在线验收测试规程 |
| DL/T659-1998 | 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程 |
| GB2421-89 | 电工电子产品基本环境试验规程总则(EQV) |
| 国家经贸委第30号令 | 《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》 |

# 4 DCS技术要求

## 4.1一般要求

- 投标方应具有丰富的机组DCS的工程经验。DCS的设计、设备及软件应具备已被证实了的先进水平，即高的可用性、可靠性、可操作性、可维护性和可扩展性。

- DCS应完成规范书规定的各种数据采集、控制和保护功能，以满足各种运行工况的，确保机组安全、高效地运行。

- DCS应考虑到现场环境、系统安全性、系统防尘、防凝露、防潮，DCS要求模块封装。

- DCS应由分散处理单元（DPU）、数据通讯系统和人机接口组成。

- DCS系统应易于组态，易于使用，易于扩展。

- DCS的设计应采用合适的冗余配置和诊断至模件级的自诊断功能，使其具有高度的可靠性。系统内任一组件发生故障，均不影响整个系统的工作。

- DCS应考虑控制分级原则(子功能组级、驱动级)，以便在系统局部故障时，操作员可以选择较低的水平控制，而不丧失对整个过程的控制。应具有：

- 单一故障不应导致控制系统完全失效。

- 单一故障不应导致锅炉保护系统误动作或拒动作。

- 控制系统的构成应能反映电厂设备的冗余配置，以使控制系统内单一故障不会导致运行设备与备用设备同时不能运行。

- 控制功能的分组划分应使得某个区域的故障将只是部分降低整个控制系统的控制功能，此类控制功能的降低应能通过运行人员干预进行处理。

- DCS的过程I/O及控制功能应按照功能子系统（如DAS、MCS、SCS、FSSS）或按工艺流程合理组态在各处理器内。控制系统设计应结合机组工艺及电气系统的特点，并遵循功能分散和物理分散的原则。系统的参数显示、报警和自诊断功能应高度集中在LCD上显示和打印机上打印。投标方应在本条款列表说明每一功能或分系统的控制器数量，并说明各控制器在DCS配置方案中的负荷裕度。

- 在工程设计进程中，若由于相关技术条件和要求的变化，需要对控制功能及过程I/O组态进行修改，在不超过合同I/O总量的前提下，投标方应及时更新设计而不追加费用。

- DCS系统的所有组态应采用图形组态方法，允许没有专门编程知识的工程技术人员，可以很快胜任组态工作和程序修改工作。

- 控制系统应具有程序自恢复处理功能，保证程序恢复后不丢失数据。

- 锅炉跳闸保护系统的处理器模件应单独冗余设置。

- 当采用功能子系统方式组态时，如保护子系统与模拟量调节子系统合用同一信号，该信号应首先进入保护子系统。

- 控制系统应具有便于维修和调试的手段。

- 各种模件和控制站及通讯系统应具有在线扩展能力。

- DCS应采取有效措施，以防止各类计算机病毒的侵害和由于病毒而造成各存储器数据的丢失。同时，投标方还应在DCS内设置防火墙，对DCS网络与所有外部系统之间的通讯接口（网关、端口）进行实时在线监视，在软件上应设有多级权限管理，防止非法用户访问系统，有效防范外部系统的非法入侵和信息窃取。

- 投标方提供的DCS系统应采用各种有效手段提高系统的可靠性，如控制系统应包括各种可行的自诊断手段，以便内部故障能在对过程造成影响之前被检测出来。此外，保护和安全系统应具备通道冗余或测量多重化以及自检和在线的试验手段，投标方在投标书中对如何保证DCS系统的高可靠性做出说明。

- 触发机组跳闸的保护信号当确有困难需要与其它系统合用时，应首先进入保护子系统；同时用于控制（调节、保护和联锁）和监视的输入信号应首先进入控制功能子系统，再进入监视功能子系统。

- 投标方提供的DCS应具备远程诊断功能，即：投标方技术人员能够在其公司所在地通过专用电话线拨号或其它通讯方式（不可通过INTERNET）与所供DCS实现连接，并对其进行异地远程故障诊断。

- 投标方应严格遵守国家经贸委颁发的《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》的要求，所供系统不得直接与电厂管理信息系统及办公自动化系统进行接口。DCS应采用有效措施  ，以防止各类计算机病毒的侵害和DCS内各存储器的数据丢失；同时，投标方还应在DCS内设置防火墙，对DCS网络与所有外部系统之间的通讯接口（网关、端口）进行实时在先监视，有效防范外部系统的非法入侵和信息窃取。

- 招标方不接受设置单独DCS接地系统，接地网为电厂电气接地网。

- 投标方提供的整个DCS的可利用率至少应为99.9%。

- 招标方应提供DCS的同等规模机组的成功运行实绩。

## 4.2系统备用容量

- 投标方应提供下列备用余量，以供系统以后扩展需要：

- 每个机柜内的每种类型I/O测点都应有15%的可用余量。

- 每个机柜内应有15%I/O模件插槽余量。所有备用插槽应配置必要的硬件，如：背板、连接电缆、端子排等，保证今后插入模件就能投入运行。

- 控制器的处理器处理能力应有60%余量，操作员站处理器处理能力应有60%余量。系统应具有实时计算和显示负荷率或余量的能力。

- 控制站和工作站处理器50%存储余量，工作站60%外存余量。40%电源余量。

- 网络通讯总线负荷率不大于40%（共享式以太网通讯的负荷率不大于20%）。

- 在机柜空间允许范围内提供适量的备用继电器，备用裕度不低于5%（不包括原备用DO点对应的继电器），数量在投标书中列出。

- 操作员站允许的最大标签量至少应为系统过程I/O点数的150~200%

上述裕量应是按系统联调成功正式投运时的最终容量计算的百分比值。

- 投标方应提供计算及验证上述备用量的方法。

## 4.3系统性能指标

- 系统可靠性指标

- 系统可用率99.9%

- 系统精度

- 输入信号:±0.1%(高电平)；±0.2%(低电平)

- 输出信号:±0.25%

系统设计应满足在六个月内不需手动校正而保证这三个精度的要求。

- 系统抗干扰能力

- 共模电压        ≥ 250V

- 共模抑制比      ≥ 90dB

- 差模电压        ≥ 60V

- 差模抑制比      ≥ 60dB

- 系统实时性和响应速度

- 数据库刷新周期，模拟量不大于采样周期，一般开关量不大于1 秒。

- LCD画面对键盘操作指令的响应时间：所有画面≤1秒；复杂画面≤2秒。

- LCD画面上数据的刷新周期≤1秒。

- 从键盘发出操作指令到通道板输出和返回信号从通道板输入至LCD上显示的总时间2.5秒(不包括执行器动作时间)。

- 控制器的工作周期:

模拟量控制≤0.25秒

开关量控制≤0.1秒

- 需快速处理时控制器工作周期：

模拟量控制≤0.125秒

开关量控制≤0.02秒（用于ETS等）

- 事件顺序记录（SOE）分辩力：1mS

控制用I/O的采样周期应与上述周期相协调。控制器的工作周期宜用软件设定。

投标方应提供计算、测试和验证4.3各项指标的方案，并由招标方确认。

## 4.4硬件要求

- 一般要求

- 系统硬件应采用有同类型机组运行实绩、先进的和使用以微处理器为基础的分散型的硬件。

- DCS的所有模件均应是固态电路， 标准化、模件化和插入式结构。所有模件均应设有防止静电干扰的措施。投标方应在投标书中说明模件长期承受的抗振动标准及相应的国际标准。

- 模件的插拔应有导轨和联锁，以免造成损坏或引起故障。模件的编址不应受在机柜内的插槽位置所影响，而是在机柜内的任何插槽位置上都应能执行其功能。

- 机柜内的模件应能带电插拔，而不影响其它模件的正常工作。机柜要有防尘措施，并应有风扇和滤网。

- 模件的种类和尺寸规格，应尽量少，以减少备件的种类。

- 应采用非易失的存储器。控制处理器应当是冗余的，在工作的处理器故障时，应自动无扰切换到备用处理器。

- 处理器模件

- 处理器模件应各司其职（功能上应分离），以提高系统可靠性。处理器模件应使用I/O处理系统采集的过程信息来完成模拟控制和数字控制。所有用于实现系统功能的处理器模件应冗余配置。本工程只允许卖方提供一种型号的控制器，如果存在多个不同性能不同型号的控制器，买方有权选择最优的控制器。

- 处理器模件应清晰地标明各元器件，并带有LED自诊断显示。

- 处理器模件若使用易失性随机存取存储器(RAM)，则应使用电池作数据存储的后备电源，电池的更换不应丢失数据。

- 某一个处理器模件故障，不应影响其它处理器模件的运行，数据通讯总线故障时，处理器摸件应能继续工作。

- 处理器模件应支持热插拔，对某一个处理器模件的更换、切除，修改或恢复投运，均不应影响其它处理器模件的运行。

- 冗余配置处理器模件，当工作的处理器模件发生故障，系统应能自动无扰地快速切换至与其冗余的处理器模件，并在操作员站报警。对故障处理器进行处理或更换时，对与其冗余的处理器应无影响，即不需要采取旁路、置手动等措施。处理器故障排除后，应能方便的将其投入运行或备用。处理器模件应能接受系统对他们进行在线组态和组态修改；处于备用状态的处理器模件，应能不断更新其自身获得的信息。

- 投标方应在投标书中说明处理器模件的对数和用途，并说明每一控制器实际处理的I/O最大点数和最大标签量（按模拟量点数和开关量点数分别说明）。

- 冗余处理器模件的切换时间应保证为毫秒级，投标方应在其报价书中说明冗余处理器模件的切换时间和数据更新周期，并保证系统的控制和保护功能不会因冗余切换而丢失或延迟。

- FSSS系统中的FSS部分除采用通用型控制处理器模件外，投标方也可以在投标书中根据自己的工程经验提供安全可靠性更高的故障安全型控制器和I/O模件，作为可选方案供招标方选择。采用通用型控制器时，投标方应在投标书中陈述当用于保护的一对处理器均故障时，为确保机组安全所采取的有效补救措施；当选用故障安全型控制器时，其所供产品的制造必须遵循国际相关标准（如IEC61508、ANSI/ISA.84.01.1996、DIN.V.VDE 0801，DIN.V.19250等），并通过国际权威机构认证。故障安全型控制器应是DCS的一部分或同DCS实现无缝连接。投标方应表明FSSS应用的安全级别和选用的故障安全型控制器所采用的国际标准及达到的安全等级，并提供该类型控制器的使用业绩。

- 电源故障应属系统的可恢复性故障，一旦重新受电，处理器模件应能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。处理器模件的电源故障不应造成已累计的脉冲输入读数丢失。

- 过程输入/输出（I/O）

- I/O模件应是“智能化”模件，以减轻控制器模件的处理负荷。智能型I/O模件应能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。

- 所有的I/O模件都应有标明I/O状态的LED指示和其他诊断显示，如模件电源指示等。投标方应提供热电偶、热电阻及4~20mA信号的开路和短路以及输入信号超出工艺可能范围的检查功能，这一功能应在每次扫描过程中完成。应采用相应的手段，自动地和周期地进行零漂和增益的校正。

- 分配控制回路I/O信号时，应使一个控制器或一块I/O的模件损坏时对机组安全运行的影响尽可能小。

- 互为备用的辅机控制用的I/O信号，宜置于不同通道板上；对于来自现场的多重冗余I/O信号，应分别配置在不同的通道板上，对于用于联锁保护跳闸的I/O信号应分配到不同控制器或不同机柜。分散处理单元之间用于机组跳闸、重要的联锁和超弛控制的信号，应直接采用硬接线，而不可通过数据通讯总线发出。

- 当I/O模件电源故障时，应使被控对象处于安全位置，不出现误动。所有I/O模件均应支持热插拔，在更换时不应使处理器模件退出正常运行。

- DCS和其他供货商提供的控制设备及控制系统之间的信息交换采用I/O通道时，应有电隔离措施，其电隔离措施均应由DCS供货商提供。投标方应在投标文件中说明对于开关量和模拟量（4~20mA）的隔离原理。

- 所有I/O模件各输入通道、输出通道及其工作电源之间应采用具有单通道隔离功能的模件（尤其是4~20mA 的AI/AO信号）。如不满足隔离要求，DCS厂家必须增加隔离设备，隔离设备应选用进口产品，由招标方最终确认。隔离器的输出精度应满足DCS对I/O信号的精度要求，投标方应在投标文件中说明隔离设备输出信号的精度指标。

- DCS系统故障或电源丧失时，其输出应确保被控设备趋于安全状态。

- 所有I/O模件均应满足ANSI/IEEE472“冲击电压承受试验能力导则(SWC)”的规定，在误加250V直流电压或交流峰—峰电压时，应不损坏系统。

- 变送器采用24V.DC电源（两线制）时，由I/O模件供电，每个变送器电源都应是独立的，并有独立的熔断器加以保护。当某些变送器不需要24V电源时，应能方便的在上将24V电源切除，系统的设计应使维护人员方便地测量出变送器的实际信号。

- 冗余输入的热电偶、热电阻、变送器信号的处理，应由不同的I/O模件来完成。应能直接接受各种类型的热端接地或不接地的热电偶信号输入；可用室温集中进行冷端补偿。单个I/O模件的故障，不能引起任何设备的故障或跳闸。I/O卡件一点故障不能影响整个卡件的正常工作。

- 投标方的整体的I/O分配方案应满足安全和负荷均衡的要求，并经招标方审核通过。如投标方的I/O分配方案不能满足上述要求，由此而引起的硬件增加费用由投标方自行承担。

- 应提供热电偶、热电阻及4~20mA信号的开路和短路以及输入信号超过工艺可能范围的检查功能，这一功能应在每次扫描过程中完成。与设备连锁、保护有关的重要热电偶、热电阻值的开路、断路均不应引起连锁、保护的不必要动作。

- 对热电阻输入信号， 每一路输入信号应有单独的桥路。

- I/O模件对现场接点的供电电压应在48~120VDC范围内。

- 所有开关量输入模件都应有防抖动滤波处理。如果输入接点信号在4毫秒之后仍抖动，模件不应接受该接点信号。投标方应详细说明采取何种措施，来消除接点抖动的影响并同时确保事故顺序信号输入的分辨率为1毫秒。

- 处理器模件的电源故障不应造成已累计的脉冲输入读数丢失。

- DCS至执行回路的开关量输出信号采用带继电器输出的I/O通道或另外装设继电器（进口原装中间继电器（带状态指示），并由投标方对继电器线圈提供电源。DCS与执行机构以模拟量信号相连时，二端地或浮空等的要求应相匹配，否则应采取电隔离措施。

- 每个模拟量输入模件点数不应超过8点。每个模拟量输入点必须有一个单独的输入电路和A/D转换器；每个模拟量输出模件输出点数最多不应超过8点，每个模拟量输出点必须有各自单独的D/A转换器。A/D转换器、D/A转换器变换精度不低于0.02%量级。每块数字量I/O模件通道数不应超过16路。

- 投标方除提供的现场输入输出通道外，还应满足系统对输入输出信号的要求，如：模拟量与数字量之间转换的检查点、冷端补偿、电源电压检测及各子系统之间的硬接线连接点。

- 在整个运行环境温度范围内，DCS的I/O精确度应满足如下要求：

- 模拟量输入信号(高电平)±0.1%；

- 模拟量输入信号(低电平)±0.2%；

- 模拟量输出信号±0.25%。

系统设计应满足在六个月内不需手动校正而保证这三个精确度的要求。

- 对于有防爆要求的应用场合，当现场采用本安型仪表设备时，相应的I/O通道应考虑配置与之匹配的安全栅；所有与其它控制系统连接的模拟量输入/输出应配置独立的信号隔离器。当安全栅和信号隔离器需外部电源时，投标方应负责提供。

- 所有输入输出模件应能抗共模干扰电压500V，继电器输出能抗共模电压350V。

- 系统应有120分贝的共模抑制比，60分贝的差模抑制比(50赫兹)。

- 监视、保护、控制系统的信息共用应按如下原则处理：

- 监视和控制系统可共享信息。此时，输入信号应首先引入控制系统的输入通道，并通过通讯总线送至监视系统。

- 控制和保护系统均要使用的信息应通过各自的输入通道分别送入 。

- 触发MFT及重要联锁和超驰控制的信号，应使用硬接线。

- 触发机组跳闸的保护信号当确有困难需要与其它系统合用时，应首先进入保护子系统；同时用于控制（调节、保护和联锁）和监视的输入信号应首先进入控制功能子系统，再进入监视功能子系统。

- I/O类型

DCS应能根据招标方要求接受或输出以下各类信号:

- 模拟量输入：

4-20mA信号(接地或不接地)，最大输入阻抗为250Ω，系统应提供4-20mA二线制变送器的直流24V电源。对1~5VDC输入，输入阻抗必须是500kΩ或更大。

- 模拟量输出：

4mA-20mA或1~5VDC可选，具有驱动回路阻抗大于600Ω的负载能力（特殊应用回路应具有大于1KΩ的负载能力）。负端应接到隔离的信号地上。系统应提供24VDC的回路电源。

- 数字量输入：

接点接通为1，开回路(电阻无穷大)为0。负端应接到隔离地上，系统应提供对现场输入接点的“查询电压”。“查询电压”为48-120VDC。

- 数字量输出：

数字量输出模件应采用隔离输出，并通过中间继电器驱动电动机、阀门等设备。中间继电器的工作电源应由输出卡件提供。所有中间继电器应至少提供两副SPDT接点，接点容量（安培数）应至少满足如下要求：

|  | 230VAC | 115VDC |  | 230VDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II-连续带电： | 5A |  | 5A | 2A |
| III-接点分断(感性回路)： | 2.5A |  | 0.3A | 0.15A |

投标方应提供中间继电器、继电器柜及可靠的工作电源，中间继电器应选用进口产品，并经招标方确认。

投标方应提供的中间继电器的最小接点容量应满足用于电气直流控制回路要求。

- 热电阻(RTD)输入：

招标方辅机订货合同中热电阻采用三线制接线方式，投标方如采用四线制接线，应提供直接接受三线(不需变送器)的Cu50Ω、Cu100Ω、Pt10Ω、Pt100Ω等类型的热电阻能力，并且投标方应提供这些热电阻所需的电源。如不能实现，DCS投标方应自行考虑解决方案，并提供相关的设备和连接电缆或导线，所提供的设备应同方案的运行业绩，不应影响数据采集精度，禁止采用一个端子接2根线的方案。

- 热电偶(T/C)输入：

能直接接受分度号为E、J、K、T和R型热电偶信号(不需变送器)。热电偶在整个工作段的线性化，应在过程站内完成而不需要通过数据通讯总线。

- 脉冲量输入：

每秒能接受6600个脉冲。脉冲信号的频率、宽度和信号特性在设计联络会上确定。卖方的脉冲量模件应能接受有源脉冲信号和无源脉冲信号。

- 投标方应对外部输入DCS及DCS输出信号的屏蔽提出设计，以满足其系统设计要求。但是DCS系统应能接受采用普通控制电缆(即不加屏蔽)连接开关量输出信号。

- 投标方应按系统分别列出各类I/O模件数量。

- 电源

- 工程由招标方提供DCS含一路UPS电源在内的二路交流220V ±10%、 50Hz±2.5Hz单相电源，该电源直接进DCS机柜。当DCS系统供电方式和对来自招标方220VAC电源稳定性有要求时，应采用电源隔离变压器，电源隔离变压器和机柜应由投标方提供。

- DCS操作员站供电设计应满足在任何情况下操作员站均不能丧失电源。

- DCS机柜应考虑有效的隔离措施（如投标方认为需要采用隔离变压器或其它类型设备进行隔离，该设备也应由投标方提供，并安装在DCS机柜内）。

- 电子设备柜或站内应配置相应的冗余电源和回路保护设备，并生成模件所需要用的各种电源，向机柜内各种模件馈电。对于重要保护联锁的两重或三重冗余的通道应保证在任何情况下不能丧失全部电源，应尽可能布置在不同机柜。

- 电子设备柜内的馈电应分散配置， 以获取最高可靠性，对I/O 件、处理器模件、通讯模件等都应提供冗余的电源。

- 所有输入信号的输入通道，应能承受输入端子完全的短路和接地，并不应影响其他输入通道，否则，应有单独的熔断器进行保护,当有短路和接地故障时，在操作员终端上应有相应的报警信号。

- 对每一路变送器的供电回路中应有单独的熔断器，熔断器开断时应报警。在机柜内，熔断器的更换应很方便，不需拆下或拔除任何其它组件。

- 无论是 4~20 mA信号输出还是脉冲量信号输出，都应有过负荷保护措施。此外，应在系统机柜内为每一被控设备提供维护所需的电隔离手段。任一控制设备的电源被拆除，均应报警， 并将受此影响的控制回路切至手动。

- 每一开关量输入、输出通道都应有单独的熔断器。当采用熔断器时，熔断器应方便更换而不影响其它通道的正常工作。对配有熔断器的位置，熔断器熔断时应能在卡件上予以报警和指示。

- 每一数字量输入通道都应有单独的防止过流保护措施。并能在卡件上予以报警和指示。

- DCS系统的任一路输入电源失去，应报警。任一电子设备柜和设备的任一路交流或直流电源失去或故障（电压过高，过低，接地等）应在操作员终端上报警。

- 接地

- 投标方提供的DCS系统应在单点接地时可靠工作。各电子机柜中应设有独立的安全地、信号参考地、屏蔽地及相应接地铜排。DCS系统内所有电子装置/机柜之间接地的互连电缆、接地柜应由投标方提供。

- 所有DCS控制机柜将直接安装在槽钢底座上，如投标方要求在机柜和底座之间铺设绝缘材料，所有绝缘材料（包括绝缘螺栓、螺帽）均应由投标方供货，并提供详细的安装指导说明。

- 投标方应在投标书中对DCS的接地和供电进行详细的说明。

- 环境

系统设计应采用各种抗噪声技术，包括光电隔离、高共模抑制比、合理的接地和屏蔽。系统应能在电子噪声、射频干扰及振动都很大的现场环境中连续进行，且不降低系统的性能。

投标方应说明系统设计所采用的各种抗噪声及抗干扰技术。以及施工中应注意的各种问题。

在距电子设备1.2米以外发出的工作频率达470MHz、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。

系统应能在环境温度0~50℃，相对湿度10~95%(不结露)的环境中连续运行。

- 电子设备柜和接线

电子设备柜的外壳防护等级，室内应至少为IP52，主厂房内应用IP54，露天现场应用IP56,锅炉房应为IP66。

机柜门应有导电门封垫条，以提高抗射频干扰(RFI)能力。柜门上不应装设任何系统部件。

机柜的设计应满足电缆由柜底引入的要求，特殊要求时应满足电缆由机柜侧面引入的要求。

对需散热的电源装置，应提供易于更换的排气风扇和内部循环风扇；控制器机柜应考虑风扇等散热措施，以满足在电子设备间环境下正常运行的要求。

机柜内应装设温度检测开关， 当温度过高时进行报警。

装有风扇的机柜均应提供易于更换的空气过滤器。

机柜内的端子排（端子排采用凤凰端子或魏得米勒端子）应布置在易于安装接线的地方，即为离柜底 300mm以上和距柜顶150mm以下。机柜端子应至少能接入1~2.5mm2截面的电缆。每个机柜的I/O点硬接线点的数量不应过多，不宜超过300点，机柜内应留有充足的备用端子。

仪表回路的弱电信号的端子排应物理上与控制/电源供电回路的端子排分开。模拟量信号回路的端子排应物理上与数字量接线端子分离，并为每对模拟量信号提供专用的屏蔽端子。所有继电器、控制开关和设备的备用接点应接至端子排上。机柜内的每个端子排和端子都应有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。端子号采用端子打号机制作。

端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均应由“非燃烧”型材料制造。每个端子应能同时接入2根1.5mm2线径的导线。

投标方提供的机柜、控制台以及其他设备之间互联的电缆（包括两端的接触件）应由投标方提供，这些电缆应符合IEEE防火标准。

电源模件、处理器模件或I/O模件之间的连接应避免手工接线。

机柜内应预留充足的空间，使招标方能方便地接线、汇线和布线。所有接线端子柜应合理配置电缆布线空间，确保所有电缆接线完成后柜内仍留有15%的富余空间。

机柜的前后门应有永久牢固的标牌；机柜应有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变形；机柜的钢板厚度至少为3mm；机柜内的支撑件应有足够的强度，保证不变形。

投标方应在投标文件说明DCS机柜数量、各类机柜外形尺寸及开孔规范、各机柜发热量及荷重等。

## 4.5软件要求

- 投标方应负责整套DCS的系统组态、并使用统一的方式组态，便于招标方掌握和使用。

- 投标方应提供一整套包括实时操作系统程序、应用程序、性能计算程序， 运行人员操作台及各控制系统组态工具程序以及系统诊断程序在内的、满足本技术规范书要求的程序软件包。

- 投标方提供的软件应包括所有必须的软件使用许可证，招标方可不受限制的对具体的软件包加以使用。投标方发现对系统支撑软件需要修改或升级时，应免费对所提供的系统支撑软件实施修改或升级。

- 如果投标方可以提供多种实时操作系统，如UNIX、WINDOWS NT系统，应说明特点并应分别报价。

- 所有的算法和系统调整参数应贮存在各处理器模件的非易失性存储器内，执行时无需加载。

- 应通过驻存在处理器模件中的各类逻辑块的联接，直接采用SAMA图或其它功能图方式进行，并用易于识别的工程名称加以标明。还可在工程师站上根据指令，以SAMA图或其它标准功能图形式打印出已完成的所有系统组态。

- 不论是在线或离线修改系统的组态，均应能在工程师站上进行。增加或改变系统中的某一点，应不必重新编译整个系统程序。

- 在编程或修改完成之后， 被修改的系统应能通过高速数据公路下载到各有关处理器模件而不影响系统的正常运行。

- 顺序控制的所有控制、监视、报警和查找故障等功能均应由处理器模件提供。

- 顺序控制逻辑应能用熟悉的继电器方式的功能符号， 以逻辑图或梯形图的格式进行组态， 并可在工程师站上根据指令以图形方式打印出已编好的逻辑。

- 顺序逻辑的编程应使顺控的每一部分都能在LCD上显示，并且各个状态都能得到监视。

- 所有顺序控制逻辑的组态都应在DCS内完成，而不采用外部硬接线、专用开关或其他替代物作为组态逻辑的输入。

- 系统应有完善的在线诊断和离线诊断能力，查找故障的自诊断功能应贮存在系统内并可达到模件级。同时能在操作员站LCD上报警、识别。投标方应清楚地定义系统的诊断特征。

- 投标方应提供与DCS软件系统相适应的高级编程语言平台，以满足用户工程师开发应用软件的需要。报价时提供操作员站画面组态程序、控制器组态程序、数据库组态程序等使用的高级编程语言清单，并说明用户对于这些软件进行二次开发的可能性。投标方还应提供最新专用正版杀毒软件。

- 投标方应提供足够的手段，使招标方能够对其所完成、并移交给招标方的所有应用软件组态及编程进行修改和维护。

- 投标方应积极采用经实践证明效果良好的优化控制策略（算法）软件，对常规PID算法等一般调节手段难以控制的大惯性和大延迟被控对象（如过热蒸汽温度等）提供先进有效的控制方法。这些软件应有助于招标方提高工艺系统的控制品质、提高机组效率、使热力系统更加稳定地运行。

## 4.6人机接口

人机接口应包括操作员站兼历史数据站。

- 操作员站

- 操作员站的任务是在标准画面和用户组态画面上，汇集和显示有关的运行信息，使运行人员据此对机组的运行工况进行监视和控制。

- 操作员站的基本功能如下:

- 监视各工艺系统内每一个模拟量和数字量

- 显示过程模拟图、棒状图、成组图等

- 显示并确认报警和操作信息

- 显示操作指导和操作信息

- 建立趋势画面并获得趋势信息

- 打印报表

- 控制功能组、子功能组、驱动装置的控制

- 自动和手动控制方式的选择

- 调整过程设定值和偏置等

- 应针对该工程提供1套操作员站及运行人员专用键盘/鼠标。操作员站应设计成控制台型式（材质形式由招标方确认），其电子部件安装在控制台内。每个操作员站应有自己的电子部件。投标方应同时提供安放操作员站的控制台共2套(其中1套用于锅炉操作；1套用于放置打印机,注意安装两个串联急停按钮)。

- 操作员站的彩色LCD

  - 操作员站采用液晶显示器(LCD)，应至少满足以下要求：

- 22英寸，点距0.27mm，亮度大于250 cd/m2，对比度350：1，响应时间25ms，16.7x106种色彩。分辨率至少为1600x1200@60Hz；信号电缆应采用5分支BNC接头。

- 提供的LCD应满足下列标准规范要求：如UL/C-UL or CSA, TUV/GC, Energy Star, FCC CLASS B, MPRII, TCO’99等。LCD显示器的可视角应至少满足：左/右±85º，上下各85º。

  - 每台显示器应有其独立的显示发生器。

  - 鼠标或跟踪球或光笔应作为可选的光标定位装置。

- 投标方应分别提供安放操作员站、工程师站设备的操作台，操作台要求采用台式结构，美观、大方、便于操作，且满足单元控制室整体布置的要求。操作台外形尺寸，颜色将在设计联络会上确定，并最终经招标方认可。

- 每一个操作员站都应是冗余通讯总线上的一个站，且每个操作员站应有独立的冗余通讯处理模件，分别与冗余的通讯总线相连。

- 任何显示和控制功能均应能在任一操作员站上完成。操作员站应适合工业环境使用，硬件配置应满足以下要求：

- 主板和CPU应跟随市场最先进水平；

- 内存配置到可配置的最高水平，至少2G；

- 快速全彩色高级图形显示卡

- 操作员站运行软件应能充分发挥上述配置的资源水平，配置的画面应尽量多的驻留内存，等待快速调用。

- 调用任一画面的操作次数，不应多于三次。

- 任何LCD画面均应能在2秒(或更少)的时间内完全显示出来。所有显示的数据应每秒更新一次。

- 运行人员通过键盘、跟踪球等手段发出的任何操作指令均应在1秒或更短的时间内被执行。从运行人员发出操作指令到被执行完毕的确认信息在LCD上反映出来的时间应在2秒内。对运行人员操作指令的执行和确认，不应由于系统负载高负荷情况或使用了网关而被延缓。

- 操作员站的设计和布置应符合人机工程学，并适应机组的运行组织，便于运行人员监控机组。

- 操作站的设计应考虑防误操作功能。在任何运行工况按下非法操作键时，系统应拒绝响应，并在画面上给出出错显示。

- 在正常或故障工况下操作员对顺控或单个设备控制进行手动干预时，所有通过软件方式获取或硬接线方式提供的许可和超弛信号应作为操作提示在操作员画面上显示。

- 紧急操作设备

- 投标方应设计并提供机组紧急操作设备，以保证在紧急情况下快速、安全停机。紧急操作设备布置在操作员站的桌面上，应便于操作，同时应带有安全防护罩以防误动。

- 紧急操作设备包括：停锅炉、开锅炉对空排汽门等，其中停锅炉采用双按钮。

- 紧急操作设备应选用优质进口产品，并由招标方认可。在操作台内的适当位置布置适量的端子排，将所有紧急操作设备接线引至端子排上。

- 所有紧急操作设备的接点输出应为双刀双掷（DPDT）类型，接点容量（安培数）应至少满足如下要求：

|  | 230VAC | 115VDC | 230VDC |
| --- | --- | --- | --- |
| I-接点闭合(感性回路)： | 5A | 10A | 5A |
| II-连续带电： | 5A | 5A | 5A |
| III-接点分断： | 2.5A | 2A | 0.5A |

- 实时数据服务器

4.6.7.1	如果DCS系统需要采用实时数据服务器，应采用IBM高档PC服务器（美国 IBM xSeries 3650）。数据服务器冗余配置。

4.6.7.2	服务器的技术要求如下：

Intel Xeon 2.33GHz 处理器四核CPU；

  - 配置4GB DDR内存，最大可扩充到32GB内存；

  - 采用工业标准热插拔内置硬盘并作RAID保护，系统及应用程序采用146GB SAS硬盘3块；

  - 双千兆以太网端口；

  - 配置DVD-ROM光驱

- 系统动态实时数据库

系统动态实时数据库至少应双重冗余配置，实时数据库的容量应能满足设计要求以及配置各种裕量后的I/O点形成的标签量的要求，并有一定的裕量。数据库的存取速度应与工程师站、操作员站的要求相适应。

- 网关

- 本规范书要求所供DCS的各子系统尽可能类型一致，以构成一个统一的监视和控制系统。因此，用于不同子系统或不同通讯协议之间的网关应尽可能少。投标方应在其报价书中说明是否使用了网关。

- 如果必须使用网关，投标方应保证通过网关交换信息，不会降低DCS的性能，如分辨率、操作响应速度等。

## 4.7数据通讯系统

- 数据通讯系统应遵循国际标准和推荐要求，如IEC，IEEE等。所供系统的抗噪声干扰能力应达到IEC60233-4规范或IEEE的推荐要求。

- 所有通讯主干线和分支电缆提供的有效屏蔽因数至少应达到90%。

- 通讯介质应提供数据防窃取特性。

- 数据通讯系统应采用冗余的单一网络将各分散处理单元、输入/输出处理系统及人机接口和系统外设联接起来，以保证可靠和高效的系统通讯。

- 连接到数据通讯系统上的任一系统或设备发生故障，不应导致通讯系统瘫痪或影响其它联网系统和设备的工作。冗余通讯总线的单一总线故障不应引起机组跳闸或使DCS系统不能正常工作。

- 所提供的通讯总线应是冗余的（包括冗余的通讯总线接口模件）。冗余的通讯总线在任何时侯都应同时工作，长距离通讯和通过严重干扰地区的通讯总线应采用光缆。投标方应说明其通讯速度和通讯总线上最多可挂多少个站以及二个站之间的最大距离。投标方应说明本工程的站点数量。

- 挂在数据通讯总线上的所有站，都应能接受数据通讯总线上的数据，并可向数据通讯总线发送数据。

- 数据通讯系统的通讯负荷率，在最繁忙的情况下，不应超过40%（共享式以太网不超过20%），以便于系统的扩展。投标方应提供计算和考核的办法。

- 操作员站所在网络与下层数据通讯速率不应小于100M/S，在机组稳定和扰动的工况下，数据总线的通讯速率应保证运行人员发出的任何指令均能在1秒或更短的时间里被执行。投标方应确认其保证的响应时间，在所有运行工况下（包括在1秒内发生100个过程变量报警的工况下）均能实现，并应提供考核办法。

- 数据通讯协议应包括CRC（循环冗余校验）、奇偶校验码等，以检测通讯误差并采取相应的保护措施，确保系统通讯的高度可靠性。应连续诊断并及时报警。

- 投标方应详细说明有关的“通讯协议”（如信息结构、信息寻址传输方向、数据格式、数据块长度、调制和传输介质等）、通信速率、通信距离、通信介质、自诊断功能、设备和故障站的自恢复功能以及每个站的访问时间等

- 当数据通讯系统中出现某个差错时，系统应能自动要求重发该数据，或由硬件告知软件，再由软件判别并采取相应的措施，如经过多次补救无效，系统应自动采取安全措施，如切除故障设备或切换至冗余的装置等。

- 投标方应说明为消除数据传送过程中的误差和干扰，在敷设通讯总线时必须注意的事项。

- 数据通讯高速公路应有防止外界损伤的防护措施。不会由于机械振动、潮湿、腐蚀原因产生通讯故障。

- DCS通讯接口

- DCS应具备与其他供货商供货的控制系统通讯的能力，系统的通讯接口应支持RS232C、RS485/422和以太网方式连接，使用TCP/IP、MODBUS、MODBUS PLUS等通讯协议。所有通讯接口应内置于分散处理单元（DPU），或作为一个独立的多功能网关挂在数据高速公路上。当接口用于过程监控需要双向通讯时，通讯接口应为冗余（包括冗余通讯接口模件），冗余的通讯接口在任何时候都应同时工作。其中的任一通讯接口故障不应对过程监控造成影响。

- 通过通讯接口接收到的所有数据应可在控制系统的任意位置获取，并且能在操作员站上进行显示、报表记录、趋势、报警。所有其它控制系统与DCS的数据通讯应可靠并具有快速响应/更新时间（当接口用于过程监控时，应≤1秒，其余应≤2秒）。

- DCS通讯接口应监视并报告所连设备是否处于正常工作状态。除过程信息之外，DCS还应通过通讯接口获取其它控制系统中的故障诊断信息。该诊断信息由其它微机控制系统中的标准故障自诊断程序产生。当所连控制系统发生故障时，操作人员可通过操作员站上的信息得知相关工况。通讯接口本身应能提供计算和逻辑功能，并可向DCS的所有功能提供所需数据。其它控制系统与DCS接口的重要控制相关信号除采用通讯方式外，同时还应通过直接硬接线实现。

- 投标方应提供DCS至其它微机控制系统的一套完整接口，包括网络接口卡、驱动程序、相关网络通讯电缆和完整的接口功能软件。DCS通讯接口模件必须在调试结束之后留有20%的备用余量（I/O点和内存）。

- DCS与其他供货商提供的控制系统或设备的接口工作由DCS供货商总负责。

- 投标方应提供DCS与下述控制系统的通讯：

- 锅炉上料系统

- 除尘系统

3.7.16 为保证数据通讯系统可靠性，交换机应采用工业级进口交换机产品，系统配置的交换机台数和每台交换机的端口数量应满足系统的要求。

## 4.8数据采集功能(DAS)

- 总则

- 数据采集功能应连续采集和处理DCS监控范围内所有与各工艺系统相关的各种测点及设备状态信号，以便及时向操作人员提供有关的运行信息，实现机组安全经济运行。一旦机组发生任何异常工况， 应及时报警，以提高机组的可利用率。处理器模件应按1：1冗余配置。

- 至少应有下列功能:

- 显示:包括操作显示、模拟图显示、成组显示、棒状图显示、趋势图显示、报警显示等。

- 制表记录及打印: 包括定期记录、事故顺序(SOE)记录、事故追忆记录、趋势记录、设备运行记录、报警记录、跳闸一览记录等。

- 历史数据存储和检索

- 性能计算

- 显示

- 总则

- 应采用最新的窗口显示技术。提供的显示应具有诸如多窗口显示、滚动画面显示、图象缩放显示、菜单驱动显示等功能。以便操作人员能全面监视，快速识别和正确进行操作。

- 操作和监视显示原则上应按层组织（例如分为概貌显示、区域显示和功能组显示）。此种分层应根据本工程的工艺过程和运行要求来确定，以使运行人员方便地翻页，获得操作所必需的细节和对特定的工况进行分析。

- 应提供快捷切换显示的手段（如导航窗口、下拉菜单），使运行人员无需对画面的切换步骤有过多的记忆；同时还应提供热键，允许运行人员一次击键即能调出用于监视或控制的其它显示画面。

- 每个LCD应能综合显示字符和图象信息，机组运行人员通过LCD实现对机组运行过程的操作和监视。

- 机组的大屏幕显示器和每台操作员站的LCD应能综合显示参数和图像信息，包括DCS系统内所有的过程点（模拟量输入、模拟量输出、数字量输入、数字量输出、中间变量和计算值），对每一过程点，应能显示其数值、工程单位、高低限值等。

- 每幅画面应能显示过程变量的实时数据和运行设备的状态，这些数据和状态应每秒更新一次。显示的颜色或图形应随过程状态的变化而变化。棒状图和趋势图应能显示在任意一个画面的任何一个部位上。

- 应提供画面开窗显示、滚动画面显示和图形缩放显示等，以便操作人员能全面监视，快速识别和正确进行操作。

- 机组模拟图显示

- 投标方应根据招标方提供的P&ID ；电气主接线图；电气厂用接线图和运行要求，提供至少100幅各工艺系统的模拟图，其画面的数量， 在工程设计阶段可按实际要求进行增加，而不额外增加招标方的费用支出。LCD上显示的工艺系统模拟图应与实际设备布置相对应。

- 虽然机组模拟图的设计依据是用户提供的P&ID，但投标方的设计应结合其丰富的画面设计经验，不受这些P&ID的表达形式局限，例如应设计足够多的概貌显示，局部采用三维图等，以方便运行人员对过程的监视和控制。

- 每幅画面应能显示过程变量的实时数据和运行设备的状态（包括中间计算值和调节阀门/挡板的位置），这些数据和状态应每秒更新一次。显示的颜色或图形应随过程状态的变化而变化。棒状图和趋势图应能显示在任意一个画面的任何一个部位上。

- 运行人员可通过点击画面中的任何可操图例或实时显示数据，对被控装置进行手动控制或对数据内容进行查询。画面上的设备正处于自动顺控状态时，模拟图上应反映出运行设备的最新状态及自动程序目前进行至哪一步。若自动顺序失败，则应有报警并显示故障出现在顺序的哪一步，且可切换到自动顺序逻辑原理图，可显示条件满足情况。

- 招标方可使用工程师站的画面生成程序，便于自己制作和修改画面。

- 投标方应说明其所供分散控制系统的图像显示能力， 每幅画面能容纳多少图素以及每幅画面能容纳多少能实时更新和被控的过程测点(模拟量和数字量)。

- 操作显示

- 操作显示可按不同类型（如调节、顺控）分层（概貌、功能组显示等）设计。

- 应设计对各工艺系统运行的操作指导，并由LCD的图像和文字显示出来。操作指导应分为三个部分， 即为起动；正常运行和事故跳闸。

- 所有的操作许可、联锁、闭锁条件和正在执行的控制逻辑都应能通过梯形图或类似的画面在线看到。运行人员或工程师应能通过各种主控和功能组操作显示画面，对控制方式、控制回路和参数对进行操作或调整。

- 提供的标准面板式操作显示应能显示至少8个控制回路，带有当前的过程参数，包括过程变量（PV）、设定值（SV）、输出值、控制方式、报警、回路标号、偏置等。PV、SV和输出应用彩色动态棒状图和数字量形式表示。投标方组态的标准面板式显示画面应包括所有调节控制回路和开关量控制回路。

- 当机组出现事故停机停炉工况，应能迅速推出首出跳闸原因显示画面。

- 标准画面显示

投标方应提供报警显示、趋势显示、成组显示、棒状显示等标准画面显示，并已预先做好或按本工程的具体要求稍作修改,应提供主设备跳闸的首出原因显示（如锅炉MFT）。

- 成组显示

- 在技术上相关联的模拟量和数字量信号，应组合成成组显示画面，并保存在存储器内，便于运行人员调用。

- 成组显示应能便于运行人员按需要进行组合，并且根据需要存入存储器或从存储器中删除。

- 成组显示应有色彩增亮显示和棒状图形显示。

- 一幅成组显示画面可包含20个以上的测点。并且应至少提供40幅成组显示画面。

- 任何一点在越过报警限值时，均应变色并闪光。

- 棒状图显示

- 运行人员可以调阅动态棒状图画面，即以动态棒状图的外形尺寸反映各种过程变量的变化。

- 棒状图应可在任何一幅画面中进行组态和显示，每一棒状图的标尺可设置成任何比例。

- 在一幅完全为棒状图的画面上，至少应能显示30根棒状图，并且至少应提供20幅这样的显示画面。

- 进入DCS系统的任何一点模拟量信号，均应能设置为棒状图形式显示出来。

- 若某一棒状图，其数值越过报警限值时，越限部分应用红色显示出来。棒状显示画面还应同时在底部用数字显示出变量的数值

- 趋势显示

- 系统应能提供400点历史数据的趋势和400点实时数据的趋势显示。趋势显示可用整幅画面显示，也可在任何其他画面的某一部位，用任意尺寸显示。所有模拟量信号及计算值，均可设置为趋势显示。

- 在同一幅LCD显示画面上，在同一时间轴上，采用不同的显示颜色，应能同时显示至少8个模拟量数值的趋势。

- 在一幅趋势显示的画面中，运行人员可重新设置变量、趋势显示数目、时间标度、时间基准及趋势显示的颜色。

- 每个实时数据趋势曲线应包括600个实时趋势值，时间分辨率为1，10，30秒。此值由运行员选定。

- 每个历史数据趋势曲线应包括600个历史趋势值，时间标度可由运行人员按0.5分钟、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟和60分钟进行选择。

- 趋势显示应可存贮在内部存贮器中，并应便于运行人员调用，运行人员亦可按要求组态趋势并保存在外部存贮器中，以便今后调用。

- 可在趋势图上观察任一时点的值，并同时用数字显示出变量的数值。

- 报警显示

- 系统应能通过接点状态的变化，或者参照预先存储和参考值，对模拟量输入、计算点、平均值、变化速率、其他变化值进行扫描比较，分辨出状态的异常、正常或状态的变化。若确认某一点越过预先设置的限值，LCD屏幕应显示报警，并发出声响信号。

- 报警显示应按时间顺序排列，最新发生的报警应优先显示在报警画面的顶部或底部，每一个报警点可有6个不同的优先级，并用6种不同的颜色显示该点的Tag加以区分。

- 报警应可一次击键进行确认。在某一站上对某一点发生的报警进行确认后，则所有其他站上该点发出的报警也应同时被确认。某一点发出的报警确认后，该报警点显示的背景颜色应有变化并消去音响信号。

- 应采用闪光、颜色变化等手段，区分出未经确认的报警和已经确认的报警。

- 当某一未经确认的报警变量恢复至正常时，应在报警清单中清除该报警变量，并由仍处于报警状态的其他报警点自行填补其位置空缺。

- 所有出现的报警及报警恢复，均应由报警打印机打印出来。投标方应根据其工程经验，对于重要参数越线或故障应能调出相关画面，并召唤打印相关参数。

- 若某一已经确认的报警再一次发出报警时，应作为最新报警再一次显示在报警画面的顶部。改变点的标号的颜色来指示出发生重新报警的次数。

- 所有带报警限值的模拟量输入信号和计算变量，均应分别设置“报警死区”,以减少参数在接近报警限值时产生的频繁报警。

- 在设备停运及设备启动时，应有模拟量和数字量的“报警闭锁”功能，以减少不必要的报警。每一报警信号都可有自己独立的“报警闭锁”信号，此信号可以是数据库中任一数字量。也可由操作员站上实施这一功能。启动结束后，“报警闭锁”功能应自动解除。“报警闭锁”不应影响对该变量的扫描采集。投标方应在投标书中说明“报警闭锁”方案。

- 对所有输入信号和计算变量均应提供可变的报警限值。这些报警限值可以是过程参数(如负荷、流量、温度)的一个函数。

- 报警信息中应表明与该报警相对应的显示画面的检索名称。

- 在操作员站，通过一次击键应能调用多页的报警一览。报警一览的信息应以表格形式显示，并应包括如下内容：点的标志点、点的描述、带工程单位的当前值、带工程单位的报警限值、报警状态(高或低)及报警发生的时间。每一页报警一览应有20个报警点，报警一览至少应有300个报警点，(包括系统诊断报警点)。

- 投标方应优化热工报警功能，最重要的报警信号应设计专用报警画面，模拟光字牌在大屏幕上自动跳出，并在投标书中说明。重要报警画面应有分屏自动弹出或分屏提示功能，运行人员简单确认后即可调用该画面。

- 所有报警都应存储下来，并可由操作员选择打印。

- 其他显示

- Help显示

- 为帮助运行人员在机组的启、停工况时，能成功地操作，系统应提供在线的Help显示软件包。在操作员站LCD画面上应能显示，锅炉及主要辅机、辅助系统启停曲线，启停条件，操作流程图，操作指导说明。

- 运行人员应可通过相应的Help键，调用Help显示画面。

- 除标准的Help显示画面外，还应让用户使用这种Help显示软件包生成新的Help画面，以适应一些特别的运行工况。

- 系统状态显示

系统状态显示应表现出与数据通讯总线相连接的各个站(或称DPU)的状态。各个站内所有I/O模件的运行状态均应包括在系统状态显示中，任何一个站或模件发生故障，相应的状态显示画面应改变颜色和亮度以引起运行人员的注意。

- 辅机工作曲线显示

对给水泵，在LCD画面显示H-Q-n运行曲线，利用有关的实时信息生成给水泵的实时工作点，并利用函数发生器生成最小流量报警线，作为控制条件和运行人员的操作指导。

- 记录与打印

所有记录应使用可编辑的标题，而不应是预先打印的形式。投标方应按用户指定的格式(包括中文)，确定所有记录的标题。

记录功能可由程序指令或运行人员指令控制，数据库中所具有的所有过程点均应可以记录。

- 定期记录

定期记录包括交接班记录、日报和月报，交接班记录和日报，系统应在每30分钟或一小时的时间间隔内，提供500个预选变量的记录。而对月报，则在每一天的时间间隔内，提供500个预选变量的记录。在每一个交接班后，或每一天结束时，或每一个月结束时，应自动进行记录打印或根据运行人员指令召唤打印。

- 运行人员操作记录

系统应记录运行人员在集控室进行的所有操作项目及每次操作的精确时间。通过对运行人员操作行为的准确记录，可便于分析运行人员的操作意图，分析机组事故的原因，系统应至少提供5000个运行人员不可清除的记录。

- 事故顺序记录（SOE）

- 标方所供SOE系统必须是DCS整体的组成部分，不允许采用单独的SOE装置。系统应提供高速顺序记录，提供300个事件顺序记录点，其时间分辨率应不大于1ms。所有事件记录应参比于同一时间标准（若DCS公用网中有SOE输入点，则应从GPS时钟装置单独引入一路时钟信号输出作为基准参比时间）。提供的SOE应具备以下功能：

- 应在SOE数据收集启动后通知操作员站和报警打印机。

- SOE卡件应具备数字量输入卡件的所有功能。

- 系统设计应考虑SOE报表的历史数据存储和检索功能。

- 接入事件顺序记录装置的任何一点的状态变化至特定状态时，立即启动事件顺序记录装置。事件顺序记录应包括测点状态、描述，按时间顺序排列，并按小时、分、秒和毫秒打印出来。

- 事件顺序记录完成后，应自动打印出来，并自动将记录存储在存储器内，以便以后按操作员的指令打印出来。存储器应有足够的空间，以存储至少7000个事件顺序记录，这种足够的存储空间应保证不会丢失输入状态改变的信号，并且在SOE记录打印时，留有足够的采集空间。

- 事故追忆记录

- 应提供跳闸后的分析记录。一旦检测到机组某一主设备跳闸，程序应立即打印出表征机组主设备的300个变量的完整记录，应提供跳闸前10分钟以10秒时间间隔和跳闸后5分钟以1秒时间间隔快速记录。其余变量的记录时间间隔可为3~5秒。

- 跳闸记录应自动打印或按运行人员指令打印。

- 操作员记录

操作员记录可按要求进行。可预先选择记录打印的时间间隔或立即由打印机打印出来。操作员记录可由20个组构成，每组16个参数。所有具体地址的点均可设置到操作员记录中。

- 设备运行记录

设备状态变化时，应记录其名称和精确时间。在每天结束时，应打印出泵、风机等主要设备的累计运行小时数、起停次数及电气主要设备累计的运行时间。

- 报警记录

报警记录可按要求进行，对所有出现的报警及报警恢复，均应由报警打印机打印出来。

- LCD画面拷贝

- 历史数据的存储和检索(HSR)

- 设置HSR的目的是为了保存长期的详细的运行资料。提供的历史数据站应具备系统和网络管理，数据库管理、数据存储及检索功能。在DCS的任何操作员站上均应能进行历史数据的检索。

- 历史数据站至少应可处理10000个过程点，生产工艺系统所有涉及设备和人身安全的重要模拟量控制和监视点应至少每秒采样1次；所有非重要过程点的采样周期可适当加大。历史数据站上的所有过程数据可存储30天，系统设计中应采用差异存储技术以减少数据存储空间。投标方应在投标书中对其所供系统针对不同重要程度的过程I/O点而相应采用的不同扫描周期进行详细说明，并提供各类I/O点所占用存储空间的计算方法及历史数据站的总硬盘容量。

- 投标方应提供长期存储信息的MO驱动器或磁带机，当历史数据站中的存储数据所占空间达到总容量的60%时，系统应自动将数据转存至可读写光盘或磁带机并在LCD上报警通知运行人员。HSR的检索可按指令进行打印或在LCD上显示出来。

- 性能计算

- 应提供在线性能计算的能力，以计算锅炉及其辅机的各种效率及性能参数，其计算结果应能打印记录，并能在LCD上显示。性能计算至少应有下列内容：

- 用输入—输出和热量损失的方法，计算锅炉效率。并应分别列出可控热量损失和非可控热量损失。

- 锅炉给水泵效率。

- 过热器效率。

- 用蒸汽温度、进汽压力、凝汽器压力、给水温度等的偏差，计算热效率与额定热效率的偏差，并计算偏差所引起的费用。

以上这些性能计算应在25%以上负荷时进行，每10分钟计算一次，计算精度应不小于0.1%。

- 以下指标通过数据、趋势曲线、棒图等多种方式进行实时显示。

- 锅炉性能指标：机械完全燃烧损失、锅炉热损失、锅炉热效率、最佳含氧量等。

- 主要辅机电耗：包括：送风机单耗、引风机单耗、罗茨风机单耗等。

- 锅炉超温统计

- 根据招标方运行和事故处理规程，编制和设计机组和设备运行时的超温统计，并由LCD的图象和文字显示出来。超温统计应划分为三个部分，即为起动方式，正常方式和跳闸方式。

- 系统应通过交互会话方式给出计算公式，生成满足电厂运行需要的各种数值计算和超温统计执行程序。计算公式类别包括算术运算、逻辑运算和函数运算。

- 系统应配有灵活的计算管理软件，计算控制方式应满足下列技术要求：

- 在线超温统计，提供超温统计的各种限值（如高Ⅰ、高Ⅱ、高Ⅲ和低Ⅰ、低Ⅱ、低Ⅲ）与实际值相比较的偏差计算和时间累计功能。运行人员可对显示结果进行分析，使机组运行在最佳状态。

- 提供实际值、偏差值、结果值的记录、显示、报警、打印。

- 进行全程在线超温统计，计算精度优于0.1%。

- 运行参数及性能指标的目标优化：

通过把机组在任一负荷点实时参数运行曲线和实时最佳运行参数曲线在同一个趋势图上显示出来，同时自动生成表格显示当前参数值、目标参数值及它们的偏差值，运行人员可以按此偏差对设备进行调整，使其达到最佳状态。

优化参数：主汽参数、给水温度、排烟温度、辅机电耗、一次风量等。

优化方式：锅炉用风量；辅机运行方式等。实时显示最佳含氧量可让运行人员对风量进行优化。

- 机组运行可控损失分析

根据运行参数的优化目标值，确定参数的偏差大小，并且根据当前机组的运行工况，量化参数偏差的经济性影响，将此影响具体到机组的煤耗与热耗上面来，计算出由此而造成的直接经济损失。让运行人员了解能量损失的分布和能量损失的大小，使运行人员通过偏差进行调整。

具体分析的参数有：主蒸汽温度、压力，给水温度，排汽压力，排烟温度，未完全燃烧损失等。

自动生成能损分析表，表样格式：项目、单位、设计值、目标值、当前值、经济损失等。

- 历史趋势

参数指标的超限查询，机组性能的一些指标，如主汽温度、主汽压力、炉膛负压等。在指定的时间段和负荷范围内，对超限的参数和指标进行查询和统计，并能自动的统计每个班以上参数异常的时间和频率。

- 指标统计与考核

- 班指标统计报表

- 日指标统计报表

- 月指标统计报表

- 班耗率统计报表

- 日耗率统计报表

- 月耗率统计报表

- 月分值指标统计报表

- 月分值耗率统计报表

其中，指标的统计以20秒为一个时间间隔，对于主要辅机耗率与启停等关键指标以5秒为时间间隔。耗率考核以值为单位，统计机组各项可空因素所引起的煤耗的耗差，并以累计可空耗差及耗差考核系数进行分值考核。报表的格式及参数量最终由用户确定。

累计：供水量、汽量、时间等。

按照功率加权平均：各种效率与耗率等。

算术平均：其它一些指标。

在报表中，“平均参数及指标”为每班主要参数及指标的统计值。“参数耗差统计”为班各项耗差及其统计值，对机组参与考核的参数和指标进行偏差分析，得出机组在该班的平均耗差。

- 所有的计算均应有数据的质量检查，若计算所用的任何一点输入数据发现问题，应告知运行人员并中断计算。如若采用存储的某一常数来替代这一故障数据，则可继续进行计算。如采用替代数据时，打印出的计算结果上应有注明。

- 性能计算应有判别机组运行状况是否稳定的功能，使性能计算对运行有指导意义。在变负荷运行期间，性能计算应根据稳定工况的计算值，标上不稳定运行状态。

- 投标方应提供性能计算的期望值与实际计算值相比较的系统。比较得出的偏差应能打印出来或以百分数显示在LCD上。运行人员可对偏差进行分析，以使机组能运行在最佳状态。

- 除在线自动进行性能计算外，还应为工程研究提供一种交互式的性能计算手段。投标方应根据其长期从事电站DCS系统的设计经验，与主设备和主要辅机设备生产厂配合，提出性能计算公式、所需I/O点和相关资料，由招标方（电厂）最终确认。

- 系统还应具有多种手段，以确定测量误差对性能计算结果的影响。同时,还应具有对不正确的测量结果进行定量分析和指明改进测量仪表的功能，从而提高性能计算的精度。

- 投标方应对上述性能计算向招标方提交文字说明和计算实例，以表达性能计算的精度和可靠性。

- 投标方应在报价书中指明其提供的性能计算是标准软件还是特殊开发的软件。并应向用户提供对性能计算软件的修改手段。

- 所有电厂性能计算应遵守ASME“电厂试验规定”的最新版本。

## 4.9模拟量控制功能(MCS)

- 基本要求

- 各工艺系统的摸拟量控制系统的处理器模件应按1：1冗余配置，各工艺系统的摸拟量控制回路，应能实现下文规定的对单元机组及辅助系统的调节控制。

- 摸拟量控制系统应满足机组安全启、停及运行的要求。

- 摸拟量控制系统应力求对全负荷范围内都要求控制的参数，做到全程控制，以使机组的主要参数能在全负荷范围内维持在最佳区域内。

- 控制系统应划分为若干子系统，子系统设计应遵守“独立完整”的原则，以保持数据通讯总线上信息交换量最少。

- 冗余组态的模拟量控制系统，在控制系统局部故障时，不应使机组出现危急状态， 并将这一影响限制到最小。

- 控制的基本原则是，必须直接并快速地响应代表负荷或能量指令的前馈信号，并通过闭环反馈控制和其它先进策略，对该信号进行静态精度和动态补偿的调整。

- 控制系统应具有一切必要的手段， 自动补偿及修正机组自身的瞬态响应及其它必须的调整和修正。

- 在自动控制范围内，控制系统应能处于自动方式而不需任何性质的人工干预。

- 控制系统应能控制执行机构（设备）以达到以下规定的性能保证指标，执行机构（设备）的控制能力，不应受到控制系统的限制。

- 控制系统应有联锁保护功能，以防止控制系统错误的或危险的动作。联锁保护系统在锅炉及辅机安全运行的同时，应为维护、试验和校正提供最大的灵活性。

- 如系统某一部分必须具备的条件不满足时，联锁逻辑应阻止该部分投“自动”方式，在某些必要的条件不具备或系统故障时，系统受影响部分应不再继续自动运行，或者，将控制方式切换为另一种方式。

- 控制系统任何部分运行方式的切换，不论是人为的切换还是由联锁逻辑的自动切换，均应平滑进行，不应引起过程变量的扰动，并且不需运行人员的修正。

- 当系统处于强制闭锁、限制或其它超驰作用时，系统受其影响的部分应随之跟踪，并不再继续其积分作用(积分饱和)。在超驰作用消失后，系统所有部分应平衡到当前的过程状态，并立即恢复其正常的控制作用，这一过程不应有任何延滞，并且被控装置不应有任何不正确或不合逻辑的动作。应提供报警信息，指出引起各类超驰作用的原因,调节器应具备抗积分饱和功能，同时具备前馈、比例、积分、微分调节的功能，输出上/下限和输出速率设定功能。

- 对一些重要的过程参数，如给水流量、主蒸汽压力、炉膛压力等，应采用三重冗余的变送器测量（测点应尽量分布于不同的I/O卡件上）。对三重冗余的测量值，系统应自动选择中值作为被控变量，而其余变送器测得的数值，若与中值信号的偏差超过预先整定的范围时，应进行报警。如其余两个信号与中值信号的偏差均超限报警时，则控制系统受影响部分应切换至手动。运行人员也可将三选中的逻辑切换至手动，再任选三个变送器中的一个信号供自动用。

- 在使用不冗余变送器测量信号时，如信号丧失或信号越限，均应有报警，同时系统受影响部分切换至手动。

- 控制系统的输出信号应为4~20mA连续信号，并应有上下限定，以保证控制系统故障时机组设备的安全。对于特殊的对象DCS应能输出断续信号。

- 控制系统所需的所有校正作用，不能因为使驱动装置达到其工作范围的控制信号需进行调整而有所延滞。

- 在控制电源全部或部分故障时， 被控装置应保持安全位置。

- 控制系统应监视设定值与被控变量之间的偏差，偏差超过预定范围时，系统应将控制切换至手动并报警。

- 风机、泵等跳闸，应将与之对应的控制系统切换到手动。

- 当用两个或两个以上的执行机构（装置）控制一个过程变量时，应可由一个执行机构（装置）维持自动运行。运行人员还应可将其余的执行机构（装置）投入自动，而不需手动平衡，以免干扰工艺系统。当运行人员将其余的执行机构（装置）投入自动后，系统的控制功能将能自动适应新投入自动的执行机构（装置）的作用，也就是说不管执行机构（装置）在手动或自动方式的数量如何组合，控制的功能应该是恒定的。

- 手动将一个或一个以上的执行机构（装置）投入自动时，为不产生对过程的扰动，应使处于自动状态的执行机构（装置）等量并反向作用。

- 应对多执行机构（装置）的运行提供偏置调整， 偏置应能随意调整，新建立的关系不应产生对过程的扰动。

- 在自动状态，设置一个执行机构（装置）为自动或遥控时，不需进行手动平衡或对其偏置进行调整，并且，不论此时偏置设置的位置或过程偏差的幅度如何，不应引起任何执行机构（装置）的比例阶跃。

- 控制系统应满足机组级控制的要求。

- 具体功能

投标方应随投标文件提供用SAMA符号表示的控制策略和功能范围的控制框图，且应足够详细，以便招标方据以评估所提供的控制功能是否符合下列要求。此外，还应提供详细的使用说明，以便招标方清晰理解这些控制策略。

- 锅炉控制

提供的锅炉控制系统应由若干子系统组成，这些子系统应协调运行；并具有前馈特征，使锅炉能灵敏、安全、快速与稳定地运行，保证在任何工况下，生产出满足机组负荷指令所要求的电量。

- 炉膛压力控制

- 系统应提供平衡负压运行，通过控制引风机出口挡板，维持炉膛压力恒定在设定值。

- 比较炉膛压力三重冗余变送器的输出值，并取其中值作为炉膛负压控制系统的反馈信号。

- 系统应将风量指令信号作为超前变化的前馈信号，使炉膛负压的波动最小。

- 在引风机控制中，应有一个方向性闭锁作用。即在炉膛负压低时，应闭锁引风机出口挡板的进一步开大；在炉膛负压高时，应闭锁引风机出口挡板的进一步关小。

- 控制系统还应包括“火焰丧失”预处理回路，将较高的负压偏差减至最小。在发生主燃料跳闸（MFT），且风量大于30%时，应在压力控制系统中产生一个超驰控制信号，使引风机叶片快速达到关闭位置。该信号（MFT火焰丧失）应随时间而衰减（时间可调），直至恢复正常的叶片控制。不需要运行人员干预，并且对控制系统不产生扰动。

- 送风量控制

- 通过二次风量与总一次风量形成一个总的锅炉送风量信号,  该信号可用来限制总负荷指令和总燃料量。

- 风量指令应不低于吹扫额定值, 一旦实际的风量低于吹扫额定值,应发出报警, 并向FSSS送出一个开关量信号。此外, 当总风量降低到比吹扫额定值低5%时(满容积风量百分比), 应产生一个闭合接点去触发MFT动作。

- 炉膛压力高时, 应闭锁二次风母管调节阀进一步开大, 炉膛压力低时, 应闭锁二次风母管调节阀进一步关小。

- 锅炉总风量应由氧量校正回路进行修正, 氧量是在过热器后的烟道中测得, 氧量修正子回路应具有下列功能:

- 运行人员改变回路中的负荷系数, 调节氧量设定值。

- 通过氧量校正信号的高低限值, 可改变总的过剩空气量。

- 根据开启风门的数量调整氧量修正信号。

- 运行人员可根据氧量分析器的指示或退出运行的氧量校正子回路调整过剩空气, 实现手动/自动调整氧量设定值的功能。

- 一次风量控制

压力的设定值应是负荷的函数。通过调节一次风调节阀的位置来控制一次风道的压力。

- 模拟量控制系统的初步清单

以下为模拟量控制系统的初步清单，模拟量控制系统将至少包括但并不限于这些闭环控制回路。最终的清单将在合同签定前确定。

以下为MCS的初步清单。

| 主汽压力调节 水位调节 |  |
| --- | --- |
| 炉膛压力控制 二次风量控制 一次风量控制 |  |
| 其他 |  |

## 4.10顺序控制功能（SCS）

- 基本要求

- 顺序控制功能应是DCS的一部分，并通过通讯总线与DCS的其它部分进行通讯。

- 顺序控制功能的处理器模件应按1：1冗余配置。

- 顺序控制功能用于启动/停止机组控、功能组或子功能组。

机组控用来实现机组整套启动和停止的最高一级控制方式，该方式是建立在功能组和子功能组的基础上的，包含机组启动和停止程序及其保护、连锁条件以及所需的断点。在操作员站画面上设置机组启动/停止按钮，操作员在画面上点击启动/停止按钮，单元机组可按照程序进行启动/停止机组。

投标方在投标时应提供相关系统的方案说明及其工程业绩。

功能组或子功能组被定义为电厂的某个系统或设备组，如烟风系统、一台风机及其所有相关的设备（包括风机油泵、挡板等）。相同功能的若干子功能组组成一个功能组，它包含了子功能组之间连锁、保护或其他横向关系，如给水泵。

投标方所设计的子功能组级程控，对某个设备组进行自动顺序操作，目的是为了在机组启、停时减少操作人员的常规操作。各子功能组的启、停操作应能独立进行。还应能对子功能组内各相关设备进行单独控制。

- 控制顺序中的每一步均应通过从设备来的反馈信号得以确认，每一步都应监视预定的执行时间。如果顺序未能在约定的时间内完成，则报警，且禁止顺序进行下去。如果事故消除，在运行人员再次启动后，可使程序再进行下去。

- 对于每一个子功能组及其相关设备，它们的状态、启动许可条件、操作顺序和运行方式，均应在LCD上显示出相关画面。

- 顺序控制的控制功能应至少包括，但不限于下列内容：

- 功能组/子功能组的自动顺序启/停控制。

- 功能组/子功能组的手动顺序启/停控制。

- 子功能组内单项设备的启/停控制。

- 功能组/子功能组内或功能组/各子功能组间设备的保护及联锁。

- 在自动顺序控制方式下，子功能组内的各设备，应能根据运行人员的键盘命令，按已设计的控制逻辑、允许及判断条件，自动地按程序启停。

- 在顺序控制自动执行期间，出现任何故障或运行人员的中断信号，应使正在运行的程序中断，并使设备回到安全状态，程序中断的故障或运行人员的指令应在LCD上显示并打印出来。当故障排除后，顺序控制应能在确认无误后再进行启动。

- 运行人员通过手动指令，可对执行的顺序跳步，但这种运行方式必须满足安全要求。逻辑设计应考虑这一要求。

- 在手动顺序控制方式下，应为运行人员提供操作指导，这些操作指导应以图形方式显示在LCD上,即按照顺序进行，应显示本步允许条件满足情况及下一步应被执行的程序步骤，并根据设备状态变化的反馈信号，在LCD上改变相应设备的颜色。

- 运行人员应可在LCD/键盘上单项操作每一个被控对象。包括电动机、电动门、电磁阀等。手动操作应有许可条件，以防运行人员误动作。同样，逻辑中应提供相关的联锁，以防设备在非安全或潜在危险工况下运行。设备控制一般分三种模式：手动（操作员控制），自动控制，后备。

- 在手动模式下，操作员将根据电厂运行需要进行设备的起/停、开/关操作。非频繁操作设备（如辅助电气系统的进线开关）或无人监视工况下不可进行启动的设备只提供手动控制。

- 维持过程控制而需要频繁起停的设备应提供自动控制模式。原则上，自动逻辑引起的动作不应报警，保护联锁触发时自动功能失效应产生报警，如抽汽阀自动关失效。

- 冗余或具有指定备用的设备应提供后备（STANDBY）控制模式。当过程参数表明在役设备已故障，处于后备模式的备用设备应自动启动，连续运行直至操作员或保护联锁发出停运指令。系统应提供报警以提醒操作员备用设备已启动

所有设备均应提供手动模式。自动和后备模式应根据设备运行要求按需提供。

- 设备的保护、联锁指令应具有最高优先级；手动指令则比自动指令优先。被控设备的“启动”、“停止”或“开”、“关”指令应互相闭锁，且应使被控设备向安全方向动作。

- 顺序控制应具有完备的联锁、保护功能以保证每一被控对象、系统及整个机组的安全。机组的联锁及保护功能，包括紧急跳闸应采用硬接线连接。

- 保护和闭锁功能应是经常有效的，应设计成无法由控制室人工切除。当由于运行工况需要进行切除时，系统应采用明显的特殊标志予以标识，以便运行人员了解实际保护和闭锁功能的投入状态。

- 顺序控制的逻辑设计及系统组态应考虑合理的冗余，并不应防碍工艺系统及设备本身冗余配制。

- 用于保护的接点（过程驱动开关或其它开关接点）应是“动合型”的，以免信号源失电或回路断电时发生误动作（采用“断电跳闸”的重要保护除外）。

- 序控制中有关锅炉烟风系统控制的各子功能逻辑设计应满足NFPA8502，NFPA85D，NFPA85E，NFPA85G的标准。以及锅炉厂方面提出的有关要求。

- 顺序控制子功能组应监视泵和风机马达的事故跳闸状态。

- 对成对的被控设备（如送、引风机的润滑油泵等），控制系统的组态应考虑采用不同的处理器模件，以防系统故障时二个被控设备同时失去控制。

- 系统中执行级应使用可独立于处理器模件的驱动级模件。否则，投标方应在报价书中详细说明执行级硬件和软件的设计。

- 投标方应设计满足上述要求的所有顺序控制，并且满足工艺设备制造厂的推荐意见及安全要求。

- 为了便于运行人员迅速查找事故发生原因，投标方应在SCS中提供所有设备跳闸事件的首出原因（FIRST OUT）判断逻辑。

- 对于所有辅机设备(如送引风机)的保护应在SCS中考虑。

- 锅炉顺序控制功能（SCS—B/T）

顺序控制子功能组的初步清单如下，最终清单将在合同签定前确定：

- 送风机子组

- 引风机子组

# 5技术数据表

## 5.1要求：

- 投标方应按技术规范书及附表中的要求填写表格，对所报项目和功能有不同名称时，必须注明该名称相当于规范书中所要求的项目和功能名称。

- 对与本技术规范书要求有偏差的部分应逐项填写偏差表。投标方有需要说明的问题及原因应逐项填写澄清表。

- 对于技术数据表，投标方应以EXCEL的格式填写；对于各系统配置图，应采用AUTOCAD2000版绘制；上述资料应提供3份电子版资料（包括投标文字说明和专题说明及投标附图）。

- 对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

- 投标方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。

附表1分散控制系统（DCS）承包/供货厂商业绩表

| 报价厂商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
|  | 电厂所在国家/地点 |  |
|  | 机组台数x容量(MW) |  |
|  | 使用燃料 |  |
|  | 定货或投产年度 |  |
|  | DCS系统型号 |  |
|  | 控制项目 (如DAS，SCS，MCS等) |  |
|  | 控制水平(子功能组级) |  |

附表2分散控制系统(DCS)技术指标

| DCS主要性能及技术指标 |  |  |  | 请在下列各栏中填入所要求的内 容或数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |  |
| 制造厂名称 |  |  |  |  |
| 产 地 |  |  |  |  |
| 系统可利用率 |  |  |  |  |
| 系统抗干扰能力 |  | 共模电压 |  |  |
|  |  | 共模抑制比 |  |  |
|  |  | 差模电压 |  |  |
|  |  | 差模抑制比 |  |  |
| 系统精度 |  | 输入信号(高电平) |  |  |
|  |  | 输入信号(低电平) |  |  |
|  |  | 输出信号 |  |  |
| 系统电源 |  |  |  |  |
| 人 机 接 口 | 服 务 器 | 型号 |  |  |
|  |  | 处理器型号 |  |  |
|  |  | 处理器主频(MHz) |  |  |
|  |  | 处理器内存容量(MB) |  |  |
|  |  | 处理器硬盘容量（GB） |  |  |
|  |  | 服务器外存形式 | 可擦写光盘驱动器 |  |
|  |  |  | 软盘驱动器 |  |
|  |  |  | 磁带机 |  |
|  |  | 接口 |  |  |
|  |  | 操作系统软件名称 |  |  |
|  |  | 机组效率计算采用标准 (请列出标准名称) |  |  |
|  |  | 机组在线参数性能优化计算软件 |  |  |
|  | 客 户 机 | 客户机型号 |  |  |
|  |  | 处理器型号 |  |  |
|  |  | 处理器主频(MHz) |  |  |
|  |  | 处理器内存容量(MB) |  |  |
|  |  | 处理器硬盘容量(MB/GB) |  |  |
|  |  | 客户机外存形式 | 可擦写光盘驱动器 |  |
|  |  |  | 软盘驱动器 |  |
|  |  |  | 磁带机 |  |
|  |  | 客户机最多可支持CRT数量(台) |  |  |
|  |  | 每台客户机键盘(鼠标或跟踪球)数量(台) |  |  |
|  |  | LCD分辨力/尺寸 |  |  |
|  |  | 接口 |  |  |
|  |  | 操作系统软件名称 |  |  |
|  | 响 应 时 间 | 调用画面时间(秒) |  |  |
|  |  | 动态数据更新时间(秒) |  |  |
|  |  | 操作指令响应时间(秒) |  |  |
|  | 汉字显示能力 |  |  |  |
|  | 图 形 显 示 | 模拟图(幅) | 系统最大数量 |  |
|  |  | 趋势曲线x—t (幅) | 系统最大数量 |  |
|  |  |  | 每幅曲线条数 |  |
|  |  | 特性曲线x—y (幅) | 系统最大数量 |  |
|  |  |  | 每幅曲线条数 |  |
|  |  | 棒图(幅) | 系统最大数量 |  |
|  |  |  | 每幅棒数(条) |  |
|  |  | 成组参数(幅) | 系统最大数量 |  |
|  |  | 报警画面(幅) | 系统最大数量 |  |
|  |  | 操作画面(幅) | 系统最大数量 |  |
|  |  | 画面组态功能 |  |  |
|  | 工 程 师 站 | 型号 |  |  |
|  |  | 处理器型号 |  |  |
|  |  | 处理器主频(MHz) |  |  |
|  |  | 处理器内存容量(MB) |  |  |
|  |  | 处理器硬盘容量(MB/GB) |  |  |
|  |  | 工程师站外存形式 | 可擦写光盘驱动器 |  |
|  |  |  | 软盘驱动器 |  |
|  |  |  | 磁带机 |  |
|  |  | LCD分辨力/尺寸 |  |  |
|  |  | 图形处理器型式 |  |  |
|  |  | 键盘 | 型式 |  |
|  |  |  | 特点 |  |
|  |  | 编程组态方式 | 语言 |  |
|  |  |  | 图形 |  |
|  |  |  | 表格 |  |
|  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 操作系统软件名称 |  |  |
|  | 其它 编程器 | 型号 |  |  |
|  |  | 编程方式 |  |  |
|  | 打 印 机 | 型号 |  |  |
|  |  | 打印速度(字符/秒) |  |  |
|  |  | 打印方式(点阵,喷墨,激光) |  |  |
|  |  | 每行字符数(个) |  |  |
|  |  | 汉字功能 |  |  |
|  | 彩色图形 打印机 | 型号 |  |  |
|  |  | 打印速度(字符/秒) |  |  |
|  |  | 打印方式(点阵，喷墨，激光) |  |  |
|  |  | 每行字符数(个) |  |  |
|  |  | 汉字功能 |  |  |
| SOE |  | 型式 (是否在DCS中；如何实现SOE) |  |  |
|  |  | 允许的最大点数 |  |  |
|  |  | 分辨率(毫秒) |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| 历史数据 存储设备 |  | 形式(温盘，光盘，磁带机) |  |  |
|  |  | 容量(GB) |  |  |
|  |  | 存储期限(请填入标签量 /采集周期 / 存储期限) |  |  |
| 过程控制器模件(对不同型号请分别填写) |  | 型号 |  |  |
|  |  | 处理器主频 (MHz) |  |  |
|  |  | 处理器内存 (MB) | ROM(EEPROM) |  |
|  |  |  | RAM |  |
|  |  |  | 闪存 |  |
|  |  | 处理器控制 周期(毫秒) | 模拟量控制周期 |  |
|  |  |  | 开关量控制周期 |  |
|  |  | 快速处理器控周期(毫秒) | 模拟量控制周期 |  |
|  |  |  | 开关量控制周期 |  |
|  |  | 冗余方式 |  |  |
|  |  | 冗余处理器切换时间 |  |  |
|  |  | 处理器能力 | I/O模块 |  |
|  |  |  | 可组态功能块 |  |
|  |  | 接口 |  |  |
|  |  | 操作系统软件名称 |  |  |
|  |  | 处理器电源 | 冗余方式 |  |
|  |  |  | 供电方式 |  |
|  |  |  | 隔离方式 |  |
| 过程I/O模件 |  | 扫描周期 | 模拟量输入 |  |
|  |  |  | 开关量输入 |  |
|  |  |  | 快速模拟量输入 |  |
|  |  |  | 快速开关量输入 |  |
|  |  | A/D所带通道数量及精度 |  |  |
|  |  | D/A所带通道数量及精度 |  |  |
|  |  | 热电阻桥路所带通道数量 |  |  |
|  |  | 通道隔离 | 模拟量输入信号 |  |
|  |  |  | 模拟量输出信号 |  |
|  |  |  | 开关量输入信号 |  |
|  |  |  | 开关量输出信号 |  |
|  |  | 查询电压 |  |  |
|  |  | 精 度 | 高电平 |  |
|  |  |  | 低电平 |  |
|  |  |  | 模拟量输入 |  |
|  |  |  | 模拟量输出 |  |
|  |  | I/O模块类型 | 模拟量输入模块 |  |
|  |  |  | 模拟量输出模块 |  |
|  |  |  | 开关量输入模块 |  |
|  |  |  | 开关量输出模块 |  |
|  |  |  | 脉冲量输入模块 |  |
|  |  |  | 脉冲量输出模块 |  |
|  |  |  | 特殊摸件 |  |
|  |  |  | 驱动级模件 |  |
|  |  | I/O模件特点 | 智能化程度 |  |
|  |  |  | 其它 |  |
|  |  | I/O通道共/差模抑制比 |  |  |
|  |  | 抗干扰能力 |  |  |
| 数据通讯系统(请按各层网络分别填写) | 网络结构 (请填入DCS网络层次) |  |  |  |
|  | 第 一 层 网 络 | 网络名称 |  |  |
|  |  | 通讯方式 |  |  |
|  |  | 通讯规约 |  |  |
|  |  | 通讯速度 |  |  |
|  |  | 传输介质 |  |  |
|  |  | 冗余方式 |  |  |
|  |  | 长度 |  |  |
|  |  | 接口 |  |  |
|  |  | 时钟同步 |  |  |
|  | 第 二 层 网 络 | 网络名称 |  |  |
|  |  | 通讯方式 |  |  |
|  |  | 通讯规约 |  |  |
|  |  | 通讯速度 |  |  |
|  |  | 传输介质 |  |  |
|  |  | 冗余方式 |  |  |
|  |  | 长度 |  |  |
|  |  | 接口 |  |  |
|  | 第 三 层 网 络 | 网络名称 |  |  |
|  |  | 通讯方式 |  |  |
|  |  | 通讯规约 |  |  |
|  |  | 通讯速度 |  |  |
|  |  | 传输介质 |  |  |
|  |  | 冗余方式 |  |  |
|  |  | 长度 |  |  |
|  |  | 接口 |  |  |
| 系统接地 |  | 接地电阻 |  |  |
|  |  | 接地形式 |  |  |
|  |  | 其它要求 |  |  |
| 屏蔽要求 |  | 模拟量输入 |  |  |
|  |  | 模拟量输出 |  |  |
|  |  | 开关量输入 |  |  |
|  |  | 开关量输出 |  |  |
| 与其它系统的接口 |  | 接口型式 |  |  |
|  |  | 接口数量 |  |  |
|  |  | 通讯方式 |  |  |
|  |  | 通讯规约 |  |  |
|  |  | 通讯速率 |  |  |
|  |  | 冗余方式 |  |  |
|  |  | 与PLC的接口方式 |  |  |

# 6包装、装船和仓储

- 投标方对每一件设备均应严格执行原设备制造商推荐的维护建议，以确保设备的在装船时完好如初。

- 投标方应包装所有供货设备（包括备品备件），以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

- 设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实的防护，使之不受污损。

- 装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

- 所有设备均应分别包装、装箱、或采取其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

- 在包装箱外，除了外面应通常贴有装箱清单外，箱内还应有一张详细的装箱清单。

- 最后一层包装上应清楚地标明招标方的订货号、发货号及相应的设备安装位置。

- 大型重负载设备，其外包装上还应标明重量、重心和起吊点。

- 投标方应向招标方提供整套有关现场设备，装船和搬运的指导书。

# 附件2供货范围

## 1.供货范围

- 投标方应提供满足本技术规范书要求所必须的硬件、软件：

- 按照工程技术规范书的规定和适用的工业标准，提供一套完整的DCS。

- 提供构成DCS所必须的全部硬件和全部软件（包括系统平台软件、组态软件、运行软件、应用软件，接口软件等）

附表1.1分散控制系统(DCS)配置附表

| 序号 | 设备名称 | 型式 规范 | 单 位 | 数量 | 制造厂 及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 监视控制级网络 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 液晶显示器厂家/型号 |  | 套 |  |  |  |
| 1.2 | 操作员站LCD/鼠标/键盘 |  | 套 |  |  |  |
|  | 工程师站LCD/鼠标/键盘 |  | 套 |  |  |  |
|  | 操作员站用主机 |  | 台 |  |  |  |
|  | 工程师站用主机 |  |  |  |  |  |
|  | 操作员台 |  | 套 |  |  |  |
| 1.3 | 历史数据LCD/鼠标/键盘 |  | 面 |  |  |  |
|  | 历史数据站用主机 |  | 套 |  |  |  |
|  | 历史数据工作台 |  | 台 |  |  |  |
| 1.4 | 数据服务器（如有） |  | 台 |  |  |  |
| 1.5 | 打印机 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：黑白记录打印机 |  | 套 |  |  |  |
|  | 彩色激光打印机 |  | 套 |  |  |  |
|  | 打印机台子 |  | 台 |  |  |  |
| 1.6 | 打印服务器 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 网络通讯接口： |  |  |  |  |  |
|  | 冗余接口 |  | 对 |  |  |  |
| 1.8 | 其它设备 |  | 只 |  |  | 投标方按实际供货分列 |
| 2机组过程控制级网络 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 控制器 |  | 对 |  |  |  |
| 2.2 | I/O卡件 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 模拟量输入卡件（AI）： |  |  |  |  |  |
|  | 4～20mA DC |  | 块 |  |  | 应注明点数 |
|  | 热电阻RTD |  | 块 |  |  | 应注明点数 |
|  | 热电偶TC |  | 块 |  |  | 应注明点数 |
| 2.2.2 | 模拟量输出卡件（AO）4～20mA |  | 块 |  |  | 应注明点数 |
| 2.2.3 | 数字量输入卡件（DI） |  | 块 |  |  | 应注明点数 |
| 2.2.4 | 数字量输出卡件（DO） |  | 块 |  |  | 应注明点数 |
| 2.2.5 | 脉冲量输入卡件（PI） |  | 块 |  |  | 应注明点数 |
| 2.2.6 | 快速采集卡件（SOE） |  | 块 |  |  | 应注明点数 |
| 2.2.7 | 其它IO卡件 |  | 块 |  |  | 应注明点数 |
| 2.2.8 | 智能远程I/O卡件 |  |  |  |  |  |
|  | 热电阻RTD |  |  |  |  | 应注明点数 |
|  | 热电偶TC |  |  |  |  | 应注明点数 |
| 2.3 | 机柜 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 控制机柜 |  | 面 |  |  |  |
| 2.3.2 | 继电器柜（包括继电器等柜内设备） |  | 面 |  |  |  |
| 2.3.3 | 远程电源、I/O等柜 |  | 面 |  |  |  |
| 2.3.4 | 电源 |  | 对 |  |  |  |
| 2.4 | 冗余通讯接口 |  | 对 |  |  | 按接口形式分列 |
| 2.5 | 其它设备 |  |  |  |  | 投标方按实际供货分列 |
| 3 网络通讯系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 网络互联设备（网关、网桥等） |  | 台 |  |  | 按型式分列 |
| 3.2 | 多模光纤 |  | 米 |  |  | 满足实用量 |
| 3.3 | 同轴电缆 |  | 米 |  |  | 满足实用量 |
| 3.4 | 屏蔽双绞线 |  | 米 |  |  | 满足实用量 |
| 3.5 | 系统内预制电缆 |  | 米 |  |  | 满足实用量 |
| 3.6 | 系统内信号、供电电缆 |  | 米 |  |  | 满足实用量 |
| 3.7 | 其它设备 |  |  |  |  | 投标方按实际供货分列 |
| 4 软件 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 操作员站软件 |  | 套 |  |  | 按型式分列 |
| 4.2 | 数据通讯接口软件 |  | 套 |  |  | 按型式分列 |
| 4.3 | 控制优化软件 |  | 套 |  |  | 按型式分列 |
| 4.4 | 防火墙软件 |  | 套 |  |  | 按型式分列 |
| 4.5 | 工程师组态软件 |  | 套 |  |  | 按型式分列 |
| 5 其它设备（投标方按照实际分别列出） |  |  |  |  |  |  |

## 2备品备件

- 投标方应保证备品备件长期稳定地供货。对主要设备或与主要设备功能相同并兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后五年（二者之中取时间长的一种）。当投标方决定中断生产某些组件或设备，应预先告知招标方。投标方注明保证提供备品备件的供应年限。

- 投标方应对所供DCS提出三年运行和维护所必需的备品备件提出建议，至少提供下列内容的备品备件。

- 合同保证期的消耗及自然损坏的元件设备。

- 合同保证期的备品备件。

- 商业运行（包括一次大修）的备品备件。

- 报价书中应列出推荐的随机备品备件清单，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件用于哪些具体项目上。随机备品备件仅限于招标方的运行及设备自然损耗。

- 投标方用于DCS上的标准组件如有改动，则编制备品备件清单时应作相应修改。

- 投标方应提供有关备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等。

- 所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前，都应逐件进行测试， 以保证能在DCS中正常运行。

- 每一种类的模件，至少应有10%（至少一块模件）的备品备件。

- 投标方应提出有关备品备件存储和管理的建议，如：备件是否需要带电备用。

附表2.1必备备品备件和专用工具清单

| 编 号 | 说 明 | 产地 | 数 量 | 供 货 期 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表2.2推荐的三年备品备件

| 编 号 | 说 明 | 产地 | 数 量 | 供 货 期 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3专用工具

- 投标方应提供合同保证期便于维修和安装DCS所使用的专用测试设备及专用工具。

- 投标方应提供所有便于维修和安装DCS所使用的专用工具，而且这些工具用户难于从电气和电子市场买到。专用工具应至少包括下列项目：

- 专用测试设备

- 专用工具、夹具、卡具

- 除专用工具外，投标方还应向招标方提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具的清单。

附表4专用工具清单

| 编 号 | 说 明 | 产地 | 数量 | 供 货 期 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件3技术资料

## 3.1总则

- 合同签字后，投标方应在第一次设计联络会上提出一份在合同期间准备提交招标方审查、确认或作参考的文件和图纸清单。清单应包括需由招标方确认的图纸、进度和文件，并准备一份有关合同情况的详细工作报告。

- 投标方提供的所有图纸必须完全符合所供的系统，并及时反映出目前工程设计进度，所有资料均应装订，采用中英文对照方式，并标明修改的版本号和日期。

- 投标方应保证所供文件和图纸完全能满足电厂安装、投运、正常运行和维护的需要。

- 下面列出的所有文件，投标方应同时提供5套给招标方，此外, 投标方还应提供5套储存有系统最终组态的磁盘。

## 3.2硬件资料

投标方提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备表和详细指南。与设备表相对应的设备项目代号应在所有相关图纸上表示出来，投标方还应根据要求提供其设备代号与市场上可买到的该设备型号间的参照表。

投标方至少应提供下列手册和图纸：

- 系统硬件手册

- 系统操作手册

- 系统维护手册

- 系统组态手册

- 构成系统所有部件的原理图

- 内部布置图

- 符合招标方要求格式的外部连接图, 图上应有电缆编号和端子编号。

- 每只机柜、操作台的布置图，这些图中应标明各模件和组装件的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离。

- 所有控制和调整装置在维护时所需的校验曲线。

- 所有投标方外购设备手册

- DCS使用的一些特殊机械设备详图

- 安装步骤、包括装配细节、设备散热和设备重量等

- 材料清册

- 所有外围设备的样本（包括CRT、键盘、打印机、硬拷贝等）。

- 电气控制、测量和信号设备的原理接线图，机柜端子排安装接线图和相关的说明。

- 投标方提供的设计图纸均应采用招标方规定的工程图例和编号原则编号。

- 投标方所采用的标准和规范的英文版及中文版。

- 电源要求及负荷文件包括：

- 电压等级

- 回路数目

- 每一回路的功率消耗

- 总功率消耗

- 负荷位置

- 图例符号的详细说明

- 详细的试验和运行报告

- 所有设备和装置的出厂验收及实时模拟试验报告

- 有关所有设备和装置的现场试验，运行及设置的详细说明

- 所有设备和装置的常规试验及定期试验的要求

- 工程竣工图（包括控制逻辑图）

## 3.3软件资料

- 投标方应提供足以使招标方能够进行检查和修改的所有系统程序和组态文件，这些文件包括打印出来的程序，并装订成册。

- 使用Fortran、Pascal、Basic等编程语言的系统站的支撑软件其至少应有下列有关文件：

- 系统功能说明

这一文件应采用通俗易懂的文字描述每一个系统的功能，所有特定术语应有定义，此外应配上一定的流程图或类似的描述。

- 一般软件资料

这一文件应包括的所有与编程语言有关的指导和参考手册，特别是应用于采用了特殊计算机硬件的汇编语言，文件应完整、清晰、能允许对现有的程序进行修改、增删以及编制新程序，其中还应包括编程和调试的指导性材料。

- 编程指导材料

投标方应提供用于各系统程序的源码说明，包括交互在程序中的注释，以便对整个程序的理解，这一资料应存放在光盘或硬盘内提供给招标方。

## 3.4用户手册

投标方应提供适合于用工程师使用的、高质量的用户手册。这些手册应既可用作教材， 又可用作参考手册，内容至少应包括：

- CRT和键盘用户手册

- 图形手册

- 试验、检查、故障检修和投运步骤

## 3.5控制逻辑文件

投标方应提供适合于没有计算机专业知识的控制工程师使用的高质量文件。

控制逻辑文件具体是指各控制系统的逻辑框图。

控制逻辑文件应清晰完整，各控制系统的控制逻辑文件至少应包括下列内容：

- 控制原理图和逻辑框图的定义和说明，包括对每一张SAMA图和逻辑图所作的说明。

- 所有回路的SAMA图，应在图上标出与之相关的联锁和许可条件所在逻辑图的对应编号和逻辑注释。

- 包含联锁和许可条件的逻辑图，图上应标出与之相关的SAMA图的对应编号和注释。

- 控制工程师的用户手册

组态文件打印程序应作为控制系统的一个功能提供给招标方。

## 3.6I/O清单

投标方应提供一份含有系统的所有过程输入、输出清单,该清单应包括下列项目：

输入/输出点说明、模件和插槽代号、设计编号、机柜编号、端子排号、端子号、信号类型、故障状态、手动状态、电缆编号、报警限值、计算用途、记录/报表要求、显示格式和修改版本号等等。书面和电子文件（MICROSOFT EXCEL 97/2003格式）均应提供。

## 3.7投标阶段资料

投标方在投标阶段应提供硬件配置图、电源系统方案、逻辑框图形式等。

# 附件4试验、验收和演示

## 4.1总则

- 投标方在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求。

- 招标方应有权在任何时侯对设备的质量管理情况，包括设备的试验记录进行检查。

- 招标方应进行工厂验收试验、演示和现场试验。

- 在试验、检查和演示过程中，如发现任何不符合本规范书要求的软件或硬件，投标方都必须及时更换。由此而引起的任何费用都应由投标方承担。更换后的硬件或软件还必须通过本技术规范书2和3章节所规定的试验和演示要求。

- 招标方人员参加在国内进行的工厂验收试验的费用应包括在合同价格中，这些费用包括招标方所需的食宿、当地交通、考察工厂和培训用品等。

- 招标方人员参加在国外进行的工厂验收试验的费用单独报价，不计入总价，这些费用包括招标方所需的食宿、来往及当地交通、考察工厂和培训用品等。

## 4.2工厂验收、试验和要求

投标方应在DCS的设备制造、软件编程和反映目前系统真实状况的有关文件完成后，在发货前进行能使招标方满意的工厂验收试验和演示。招标方将派人参加在投标方制造厂进行的DCS出厂验收试验全过程。

除规定的工厂验收试验和演示外，招标方有权在投标方的工厂进行各单独功能的试验，包括硬件试验及逐个回路的组态和编程检查。在工厂验收演示前，系统设计应体现出投标方在设备上所作的最新修改。

在出厂验收前，投标方应提供详细的工厂验收项目和试验内容及试验方案及相应的试验中需使用的表格。

## 4.3试验步骤

试验前应将整个DCS联网，并装入全部系统软件及应用组态软件进行适当的运行。同时采用仿真设备构成DCS所有输入信号、组态和控制输出的一个完整的功能闭环试验。DCS的各系统应能各自独立工作，各系统之间应能通过通讯网络进行正常的数据交换，操作员站应工作正常。

开始试验前，要求已组装完成的整个系统已顺利地运行了168小时。

验收内容至少应包括下列项目：

- 每个模件的微程序工作情况

- 每个模件的硬件工作情况

- 模拟的报警和状态变化

- 所有操作员接口功能

- 模拟的故障和排除

- DCS全部失电和部分失电的工作情况

- 模拟的DCS自诊断

- 各系统完整的演示

投标方应提供充足的时间、试验设备和专业人员，以便招标方能检验和评估整个系统。在工厂试验中，至少应有三天时间来进行演示。如需延长试验时间，投标方应无偿满足要求。投标方应提供7套与目前系统功能和逻辑一致的图纸（中英文对照），供招标方在试验期间使用。

演示至少应有如下项目：

- 对键盘请求的响应

- 完整地显示一幅新画面的时间

- 失电和通电后的反应

- 控制装置的故障排除

- 通讯高速公路故障

- 过程变量输入变送器故障后的反应

- 所有规定报表的打印

- 性能计算的试验结果

- 系统菜单结构

- 各系统工艺过程模拟图

- 各系统的报警画面、趋势图

- 各系统的屏幕控制操作及键盘控制操作

## 4.5设备

投标方应提供进行全部工厂验收试验包括招标方选择的单独功能试验所必需的各种试验设备和仿真机和人员。所有试验设备在试验前都须经过校验，并有校验记录。招标方在需要时应能得到这些数据。

投标方应负责修改试验过程中碰到的所有系统问题，若某些系统需重做试验则应进行由招标方任意指定的附加项目的试验和检查。DCS设备只有在成功地通过了试验和演示，并且双方在试验演示报告上签字后，才能发运。该签字不能免除合同规定的投标方保证设备质量的责任，也不能替代合同设备到达中国后招标方将进行的质量检验。

## 4.5现场试验和验收

- 4.5.1初步检查

现场安装完成后，在设备通电前，投标方应仔细检查所有的设备、现场接线，电源和安装情况，在检查无误后，系统方可授电。投标方可以进行其标准的诊断试验。

现场输入和输出信号，由招标方的施工人员按投标方的图纸负责接线。

- 4.5.2现场可利用率试验（SAT）

现场条件满足后，应采用实际的输入、输出信号进行可利用率试验，系统只有在通过了这里所规定的可利用率试验要求后，方能被接受。

投标方应保证99.9%的系统可用率，并在试验期间证实其符合本规范书规定的所有性能。可利用率试验应在DCS试运行后开始，试验开始的日期由买卖双方共同商定。

DCS在连续运行90天（2160小时）后，其故障时间小于2.2小时，则可认为成功地完成了可利用率试验。若故障时间超过了2.2小时，可利用率试验应延长至180天，在此期间，故障时间不应超过4.3小时。但是完成可利用率试验的总时间应限制在270个连续日内，期间的故障时间不应超过5小时。若试验结果连续三次超过规定的故障时间限制，则认为试验未通过。

可利用率表明了一个可恢复特性的装置或系统能在规定的时间内完成其规定的功能的概率。

- 4.5.3定义

- 可用时间

试验开始至试验结束的整段试验时间内，扣除试验的空等时间和故障时间后的这一段时间为可用时间。

- 故障时间

故障时间是指投标方提供的任一装置或子系统在实际试验时间内而停运的一段时间。

可利用率试验的总故障时间，应为试验期间各装置和子系统故障引起的故障之和。应受罚的故障时间绝不会比实际经历的故障时间长。

每个装置或子系统都规定了一个加权系数。一个装置或子系统应受罚的故障时间是该装置或子系统的实际故障时间与其加权系数的乘积：

应受罚的故障时间=实际经历的故障时间×加权系数

- 空等时间

在整段试验期间内由下列事件引起的空等时间将由买卖双方协商确定：

  - 机组或辅机故障

  - 由招标方人员引起的不正常操作

  - 招标方信号故障

  - 环境条件不符要求

  - 不可抗拒的因素

  - 招标方所供电源丧失

- 可利用率

试验期间的可利用率至少应为本规范书中规定的99.9%, 其计算公式如下：

实际试验时间 - 故障时间

可利用率（%）=  ────────────────×100%

实际试验时间

式中实际试验时间为整段试验时间扣除空等时间

- 加权系数

表1硬件加权系数表

| 装 置 | 加权系数 | 装 置 | 加权系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作员站，计算机站,历史站 | n/N | 每台打印机 | 0.10 |
| 工程师站 | 0.30 | 每台硬盘,光盘驱动器 | 0.20 |
| 每只CRT | n/N | 控制模件 | 1.20n/N |
| 每只键盘 | 0.50n/N | 其它各种模件 | n/N |
| 每只鼠标、光笔 | 0.05 | 每条数据通讯总线 | 0.50 |
| 其中n为故障数，N为总数量。 |  |  |  |

系统严重故障加权系数如下：

由于DCS故障造成机组跳闸								1.0

由于DCS故障造成MFT拒动								1.0

所有操作员站功能丧失									1.0

由于DCS故障而丧失的其它重要控制和保护功能	        	1.0

两条数据通讯总线故障                                    1.0

- 4.5.4招标方参与

招标方应负责进行DCS的可利用率试验，试验必须按照已经确认的投标方资料中的运行和维护步骤进行。招标方人员应操作和维护DCS并保存可利用率的记录和报告。投标方应随时提供咨询和所需的现场服务，以帮助系统的维护。如投标方接到招标方要求其进行现场维护的通知，投标方服务人员应在通知收到后的24小时内到达现场。

- 4.5.5可利用率试验规则

在现场，时间应以小时和十等分小时来计算，并作记录。现场记录应作为正式的可利用率试验记录。每月应将记录的复印件送交投标方检查。

试验期间发生的任何问题，均应立即通知投标方。除非买卖双方均认为有必要，否则不得进行系统或硬件的修改。

在可利用率试验开始前，招标方应已购得双方都认为必备的所有DCS备品备件，并已存放在现场。在试运行和现场可利用率试验期间，从招标方备品库中借用的备品备件，投标方必须免费给招标方更换。因招标方库存中缺少投标方推荐的备品备件而导致修复工作延误，应计算故障时间。此外，为保证成功地进行试运行和可利用率试验所需的任何部件，投标方均应在24小时内提供。

为证实所有的故障均已修复，在可利用率试验结束前的240小时内，不应再出现故障时间，为满足这一规定，试验的时间限制，可按需要适当延长。

在成功地完成了系统可利用率试验之后，可利用率试验证书应由双方签字认可。

## 4.6 DCS保证期

- 4.7.1投标方应同意DCS的保证期自系统可利用率试验证书签字之日起计算，为期12个月。

- 4.7.2在保证期内，投标方应保证及时免费更换或修理任何并非由招标方人员非正常操作而导致的缺陷或故障。

# 附件5工程服务和设计联络

## 5.1项目管理

合同签订后，投标方应指定一位项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作。如系统设计、工程进度、制造确认、编程和技术服务、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统可利用率测试等工作。

合同签订后，所有投标方需与招标方联系的事宜及交换的信息均应通过投标方的项目经理直接与招标方指定的项目经理进行。

## 5.2工程设计

- 在设备和系统制造前，投标方应将设备布置图、子系统图说明书、功能控制及逻辑控制图提供给招标方审核批准，以保证所有系统和设备能符合合同文本的各项规定。

- 投标方还应向招标方提交所有最终接口资料和图纸，以便招标方能顺利开展其设计工作。

- 投标方提交的设备布置图、控制逻辑图、控制接线图和其它详图，均应随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。修改版本应以数字形式在图标的版本栏内表示出来。

- 投标方应负责向产品制造商取得所需的资料。

- 投标方应审查来自其它控制系统或其它供货商的资料，并提出其具体意见和问题，以协调接口设计并实现DCS的完整性。

- DCS系统完成现场投运后，投标方还应提供反映在现场投运时作过修改的系统竣工图。

## 5.3现场服务

- 按照合同规定，在完成所有设备和系统的安装、启动调试及投运期间，投标方应派出常驻工程现场的专家，以提供现场服务。

- 投标方派出的专家，还应负责对招标方的安装、接线、调试和运行人员进行现场指导，教会他们如何区分和安装设备，如何启动、操作及维护设备和系统。

- 投标方还应负责将DCS投入运行。

- 投标方现场服务时间限于完成本技术规范书所规定的任务而定。即时间的长短以投标方能完成本规范书所规定的任务来决定。派驻现场的专家其日程表按工作需要编制，每天的工作时间为8小时，并且在一天内的任何时间均能提供现场服务。

- 投标方的专家应遵守中国的法律和法规，在现场工作期间还应遵守现场工作的规定。

- 投标方应支付所需交通、生活和其它各项费用，招标方仅为其提供便利。

现场技术服务人员的人数—月数表

| 项目 | 服务工程师分类 | （人—月） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装工程师 |  |
| 2 | DCS硬件工程师 |  |
| 3 | DCS（软件）工程师 |  |
| 总计 |  |  |

- 现场技术服务人员分为三类：

a 安装工程师：安装工程师应在仪控设备安装的初期阶段到达现场，并在与DCS相关的所有仪控设备已经安装完毕且已检验合格之后完成其任务。

b DCS硬件工程师：监督所有DCS硬件的启动前检验和调试工作。（硬件工程师应在DCS设备检验开始时到达现场，并在所有DCS设备投入运行之后完成其任务）

c DCS控制（软件）工程师：监督所有DCS软件程序，如数据采集、调节控制和顺序控制程序的启动前检验和调试工作。（软件工程师应在启动前检验开始时到达现场，并在所有DCS程序正常运行到商业运行开始之后完成其任务。）

## 5.4工厂培训

- 对招标方的设计、施工、运行和维修人员的培训，是DCS成功启动和运行的基础。

- 投标方有经验的专家应采用现代化的培训手段安排培训课程。

- 每位教员均应具备正规课堂讲学的经验。教员应负责教会学员掌握培训课程的内容，提供如何使用技术资料的指导，并解答学员在培训过程中提出的有关问题。

- 投标方应向学员提供必要的技术资料、图纸、设备、仪表和安全防护用具，并允许学员携带他们在培训期间的笔记本、技术资料和有关文件回国。

- 在培训开始前，投标方提交书面的培训计划和培训目标及考试项目，并得到投标方的认可。招标方认为培训内容不全面或深度不够时，有权要求投标方增加培训内容。在培训结束时，投标方应对学员作出评估，并直接通知招标方。

- 培训的费用应包含在合同价格中，这些费用包括教员工资、教材、图纸和手册，以及买方派出培训的学员所需的食宿、当地交通、考察工厂和培训用品等。

- 招标方派出人员参加培训具体安排如下：

时间：待定

培训期限：待定

地点：待定

招标方人数：待定

- 培训至少应有如下内容：

  - DCS的内部结构和特点

  - 软件组态

  - 数据库生成

  - CRT画面制作

  - 硬件维护、检查测试、查找故障的方法

  - 数据通讯系统的基本原理、通讯协议和接口

  - 电厂DCS的仿真培训和故障排除

  - 考察相似的电厂和使用同类型DCS的电厂。

## 5.5现场培训

- 投标方应派出有关专家到现场，承担现场培训任务。现场培训的要求与操作员培训内容相仿。

- 现场培训的计划将在设计联络会上确定。

- 现场培训至少应有如下内容：

  - DCS的基本知识和现场组态。

  - DCS的安装、检查、排除故障、在线联调和维修等课程。

  - 人—机接口的应用培训。

- 当进行现场安装和开环测试时，投标方应对招标方的运行人员进行DCS的在线操作培训。

- 操作员培训亦可放在买方现场进行。

## 5.6设计联络会

- 召开设计联络会议的目的是及时协调接口设计，妥善解决技术问题和保证工程的顺利开展。

- 关于设计联络会的安排，包括会期，地点和参加人数等最终安排将在合同签定后由买卖双方协商确定。

- 招标方人员参加设计联络会所需的费用应包括在合同价格中，这些费用包括招标方所需的食宿、当地交通、考察工厂和培训用品等。

- 在每次设计联络会之前一周，投标方应向招标方提供技术文件和图纸，以便招标方在会上讨论和确认这些技术文件和图纸。

- 每次设计联络会结束时，买卖双方应签署会议纪要，会议纪要应以中文为工作语言。会议纪要将与合同具有相同的法律效力。

# 附件6差异表

附表13.1差异表

| 技术规范书 章节号 章/节/部分 | 报价书 章节号 章/节/部分 | 主要差异内容及原因 说明 |
| --- | --- | --- |

附表13.2分散控制系统（DCS）澄清表

| 技术规范书 章节号 章/节/部分 | 报价书 章节号 章/节/部分 | 主要澄清内容及原因 说明 |
| --- | --- | --- |