招 标 文 件

项目名称：沧州临港污水厂50kg/h废焦焚烧循环流化床中试置设计工程

招标编号：

招标内容：新增10kV配电工程施工

编制日期：2018年02月

# 一、技术规范书

本技术规范书是对沧州临港污水厂50kg/h废焦焚烧循环流化床中试置设计工程的新增10kV配电工程施工提出技术方面和有关方面的要求。

# 二、工程概况

该项目为新建项目，建设规模为50kg/h废焦焚烧循环流化床锅炉。

# 三、施工标准

- 《沧州绿源水处理有限公司新增10kV配电工程》施工设计图纸；

- 《施工与验收规范》 GB50303-2011

- 河北南网农网变压器台架典型设计及其它相关国家及地方的现行规范、规程及标准；

## 四、施工方资质要求

- 具备10kV高压配电系统施工资质；

- 提供近三年相关工程业绩；

- 配合供电局及相关部门提供验收材料，通过本地供电局及相关部门验收，如期送电。

## 五、 施工内容

- T接杆施工组装及接地施工；

- 计量柜安装基础浇筑及电气安装接线；

- 高压线（YJLV22-3*75mm2 约81m）敷设（延杆、直埋、电缆沟敷设）；

- 变压器1台、高压进线柜2台电气安装接线及接地网施工（作为配电室接地）；

- 电缆沟全部电缆支架焊接及安装（低压配电室电缆沟土建无预埋铁，需打胀管固定）；

- 其它未尽事宜；

## 六、施工要求

- 主要材料为甲供，辅材为施工方提供；

- 严格按图及相关标准施工；

- 3、详细技术要求（与图纸不符处，与甲方沟通再订）：

- 接线端子必须是双眼，并应用双螺栓固定；铜铝接线端子工艺为“覆片式”，禁止使用“对接焊式”。

- 除耐张杆外，设备与主线连接使用压接型线夹。

- 所有金具应采用热镀锌处理。

- 所有引流线全部采用绝缘导线。

- 铜铝过渡接线端子与设备连接时，注意接触面材质，防止铜铝面接反引发设备过热烧毁情况发生。

- 电缆的金属屏蔽和铠装、电缆支架及电缆附件的支架必须可靠接地，且接地电阻不大于10Ω。

- 牵引电缆时，牵引力不得超过其最大牵引力，防止电缆受损伤。

- 电缆从地下引出在地坪上2米高的一段，应采取有机械强度的保护管加以保护。电缆上杆部分应用电缆固定支架固定良好。

- 电缆规格应符合规定；排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确，清晰。

- 隔离开关支柱绝缘子与底座固定必须是双螺栓。

- 其它要求：

  - 电缆埋深不得小于1.5米。

  - 各配电室出入口设挡鼠板。

  - 各穿管及孔洞做好防火封堵。

## 七、工期要求

- 工期为五日。